문서번호	정수시설과-20007
결재일자	2022. 3. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수시설과장
심성환	지동성	03/21
		이재복

주간점검일지 (3월)

점검일자 : 2022. 3. 18. (금)

설 비 구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
수배전 설비	ｏ피뢰기, 변류기, 변압기 상태 ｏ차단기, 부스바와 접촉 상태 ｏ큐비클내조명, 표시램프, 제어회로배선, 접지, 케이블상태 ｏ계측계기, 보호계전기, P.T 휴즈 상태 ｏ함내 전기적 소음, 단자이완, 변색, 발열 여부 ｏ수동조작 및 인출공구 비치여부	이상없음
변압기 (22.9kV, 6.6kV, 380-220V)	ｏ운전 중 전압, 전류, 주파수, 역률, 주위온도 점검 ｏ소리 진동 이상한소리 이상한 진동 발생 점검 ｏ온도계 온도지시 값이 적정한지 점검 ｏ본체 지지절연물 먼지 부착이나 오손은 없는지 점검 ｏ본체 부품의 이탈, 파손, 균열, 변색 없는지 점검 ｏ외관 도장상태 녹슬거나 변색되었는지 점검	이상없음
모타펌프 및 저압기기	ｏ과부하 유무, 회전상태, 베어링 과열여부 ｏPT, CT, 차단기, 부스바와 접촉 상태 ｏ콘텐서,직렬리액타,기동리액타,방전코일,소음및외관상태 ｏ계측계기, 보호계전기, 접지, 표시램프 상태 ｏ케이블, RELAY, 단자이완, 변색 및 균열여부 ｏ제어회로 배선상태. 배기 FAN 동작 상태 ｏP.T 휴즈 단선유무	이상없음
저압측 변압기	ｏMOLD의 균열 및 청소상태, 권선온도계, FAN 상태 ｏ케이블 단말부상태 1.2차 단자이완 및 진동소음냄새여부	이상없음
기타사항	- 관리본관 지하기계실 CT 및 MC 고장수리 구매 의뢰 (3/14) - 관리본관 기계실 LED전등 컨버터 제품 사양조사 (3/14) - 유지관리실 출입구 외등 설치 (3/15) - 행정관리팀 사무실 LED전등 3개 추가 설치 (3/15) - 정수장 전체 각종 밸브실 히터 철거 (3/15) - 민자 태양광설비 주간 점검 및 1분기 열화상 촬영 점검 입회 (3/17) - 비상발전기 무부하 운전 및 점검 (3/18) - 1분기 수변전설비 열화상촬영 및 온도 측정 (3/18)