문서번호	시설관리과-20098
결재일자	2022. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
권준석		배승철	03/22
			조임남
협조

중블럭NBM-4 유량계 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 03.

남부수도사업소

(시설관리과)

중블럭 NBM-4 유량계 정비계획 보고

중블럭 NBM-4 유량계 점검결과 유량계측 이상 발생으로 정확한 유량계측에 만전을 기하고자 정비계획을 보고드림

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2022.03.16.(수)

○ 점 검 자 : 권준석 주무관, 본부유량계 유지보수업체(자인테크롤너지)

○ 점검대상 : 유량계 및 전송반 정상작동여부

○ 점검대상

유량계명	주소	관경	유량계형식	제조회사	설치년도
NBM-4	영등포구 여의도동 1-10	500mm	초음파(건식)	자인테크롤너지	2019

□ 점검결과

○ 유량계 센서케이블 불량으로 유량값 이상발생

- 유량계 센서접속부 케이블 누수발생

- 케이블 누수발생으로 인한 유량측정값 오류발생으로 센서 케이블 교체 필요

○ 점검사진

센서측정 케이블	유량계 변환부

□ 정비방안

○ 유량계 센서 및 압력케이블 교체

- 유량계측 정밀도를 높은 수준으로 관리하여 유수율 향상에 만전을 기하고자 함

□ 교체게획

○ 소요예산 : 4,200,000원(부가세포함)

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유

· 추정가격(부가세제외금액)이 2천만원이하의 소액으로 우리사업소 공사실적이 있으며  타사 견적대비 가장 저렴하여 ㈜한독전력과 계약코자 함.

○ 계약업체 : ㈜ 한독전력  대표 윤상철(연락처 : 032-888-5883)

- 주    소 : 인천 남동구 장승남로69번길 24-4

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  끝.