문서번호	운영과-20075
결재일자	2022. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김성준		03/24
		오근
협 조
	주무관		김영현

온수탱크 열교환기 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3.

북서울미술관

(운영과)

온수탱크 열교환기 정비계획

3월 19일 온수탱크에 누수가 발생하여 부품을 정비하고자 함.

□ 추진배경

○ 온수탱크 열교환기 이음부에서 누수 확인('22.3.19.)

□ 정비개요

○ 장비명: 급탕탱크

용량 및 재질	수량	열원	부속부품
5,200리터, STS316	1대	보일러	가열코일(279kg/h), 대류펌프(0.4kW) 2대

○ 원인: 증기·급수가 열교환하는 구간으로 장기간 사용으로 플랜지 접촉면 패킹이 변질되어 누수발생

○ 방법: 패킹(가스켓) 및 기타 노후부품(체크밸브,온도계,압력계) 교체

온수탱크 온도계 및 압력계	온수탱크 열교환기 및 체크밸브

□ 정비계획

○ 대  상: 가스켓(200A), 체크밸브(80A), 온도계 및 압력계

○ 일  정: ******************************************

○ 업  체: ****

○ 내  용: 퇴수 후 고장부품 교체 및 시운전 실시

□ 행정사항

○ 소요예산: ********(부가세 포함)

○ 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

○ 집행방법: 일상경비 지급

붙임  1. 온수탱크 열교환기 정비 내역서 1부.  끝.