문서번호	수질과-20064
결재일자	2022. 3. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	03/24
		김창중

제18차 수돗물평가위원회 회의자료

2022. 3.

상수도사업본부

(생 산 부)

제18차  회의

2022. 3. 29.(화)

서면회의

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

【  차    례  】

1.	제17차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제18차 정례회의 자료	2
	가. 3월 수질검사 결과 평가	2~4
	ㅇ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 붙임1
	ㅇ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	나. 토 의 과 제	4
	ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 선정 논의
	ㅇ 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련
	다. ’22. 4월 채수일자 및 채수지점 선정	6

1. 제17차 정례회의 결과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 및 장소

- 일    시 : ’22.2.22.(화), 15:00~17:00

- 장    소 : 2층 영상회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *******************************************

ㅇ 회의안건

- ’22년 2월 수질검사 평가 및 공표

- 수평위 수질검사 관련 논의

- 서울시 수돗물 관리 관련 보고

- ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련

- ’22년 수돗물평가위원회 연구조사사업 제안 관련

- ’22년 3월 정례회의 개최 관련 논의

- ’22년 3월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 2월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 2. 8.(화) (채수주관 : 맹승규, 이현동 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

→ 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사 결과 송부

→ 정수기통과수의 일반세균이 지속적으로 검출되는데 최근 2~3년 정도의 검사결과를 분석하여 보고해주시기 바람

ㅇ 2022년 상수도 수질관리 업무 보고

- ***********************************************************************************************************************************************************

- ***********************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 추가 논의사항

- 수평위 *** 위원 해촉 및 후임 위원 위촉 관련

‧ 코로나19 및 12기 수평위 임기(’22.10.15.)가 얼마 남지 않은 점을 고려하여 잠시 공석으로 두고 13기 위원회 구성시 위촉

‧ 후임 부위원장 선출 : *** 위원

- 수평위 연구과제 제안 관련

‧ 현재까지 제안서 1건으로 3월 24일(목)까지 추가로 연구과제를 제안받아 3월 정례회의(3.29.(화))에서 최종 연구과제 선정

2. 제18차 정례회의 자료

가. 3월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2022. 3. 8.(화), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8 (채수)
기온 (℃)	관측	3.5	5.8	6.9	2.3	1.4	2.8	6.0
	평년	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6
강수량 (mm)	관측
	평년	2.2	2.0	2.0	1.9	1.5	1.2	1.3

※ 채수주간(’22. 3. 2. ~ ’22. 3. 8.) : 강수량 0.0mm

ㅇ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : *** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	서대문구 모래내로 352-3 ******	서대문구 모래내로 319 ********	서대문구 모래내로 352-3 ******
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	구로구 개봉로3길 47-5 ********	구로구 천왕로 29 **********	구로구 천왕로 29 **********

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영 등 포
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○필터 : ** ○제 조 일 : ********** ○필터교환 :**********		< 정수기 > ○회사명 : ***** ○모델명 : ******** ○필터 : ** ○제 조 일 : ********* ○필터교환: ********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월
강북	310	320	4.2	4	8.1	8.0	1.31	2.61	0.07	0.2
영등포	360	6	5.2	4.2	8.3	8.2	1.39	2.41	0.07	0.09

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월	’21.12월	’22.3월
강북	공급계통	정수	0.06	0.07	0.52	0.43	7.3	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.07	0.06	0.24	0.25	7.4	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.07	0.22	0.23	7.5	7.3	불검출	0.005	불검출	불검출
영등포	공급계통	정수	0.06	0.07	0.46	0.47	7.3	7.2	불검출	0.002	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.30	0.39	7.4	7.2	0.027	0.002	불검출	불검출
		탱크수	0.09	0.06	0.22	0.14	7.2	7.3	불검출	0.007	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북	공급 계통	직 수	7.1	0.25	0.6	0.019	0	불검출
		정수기	6.3	불검출	불검출	불검출	6	불검출
영등포	공급 계통	직 수	7.2	0.39	1.2	0.022	0	불검출
		정수기	6.9	불검출	불검출	불검출	16	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 조사사업 제안서 제출 현황

연번	연구과제(안)	비고(제안위원)
1	***********************	***
2	*******************	***

- 과제목적 : 수돗물의 발전방안 모색 및 상수도 정책활용을 위하여 위원회 제안으로 수돗물 관심분야 연구과제 발굴하여 조사·연구사업 실시

- 과제선정 : 2건(상수도전문분야 1건, 시민환경단체분야 1건)

- 편성예산 : 총 3,400만원

※ 수돗물평가위원회 조사사업 과제 운영 일정(안)

수평위 연구·조사 과제 선정 (1월~3월)	⇒	수평위 연구·조사 과제 계약 (3월~4월)	⇒	수평위 연구·조사 착수/중간보고 (4월~8월)	⇒	수평위 심포지엄 개최 연구·조사 과제 발표 (9월~10월)	⇒	수평위 연구·조사 준공 (11월~12월)

다. ’22. 4월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ  채수일자 : 2022년 4월 5일(화) 09:00 ~ 18:00

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

ㅇ  채수 주관위원 :

ㅇ  채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

ㅇ  제19차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2022. 4. 26.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’22년 4월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 3월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 제안서 1부.  끝.