문서번호	급수운영과-20233
결재일자	2022. 3. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		급수운영팀장		급수운영과장
노병권		이연창		03/24
				성기선
협 조

정밀안전점검 용역 결과에 따른 맨홀 정비계획

2022. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

『2021년 구로구 관내 상수도맨홀 정밀점검』

용역 결과에 따른 맨홀 정비계획

우리사업소에서 시행한「2021년 구로구 관내 상수도맨홀 정밀점검」용역 결과에 따른 맨홀 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		용 역 현 황

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2021년 구로구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역

❍ 용역기간 : 2021. 4.13.~2021.12.20.

❍ 용역금액 : 227,722천원

❍ 용 역 사 : SQ엔지니어링(주)외 1

❍ 점검시설 : 상수도 맨홀 5,520개소

Ⅱ		정비 우선순위 선정기준 및 조사유형별 등급현황

□ 시설물의 상태에 따른 상수도맨홀 정비순위

구 분	시설물의 상태		정비순위
	맨홀 외부	맨홀 내부
가 (우수)	이상없음	이상 없음
나 (양호)	기능양호	기능 양호하나 경과 관찰 필요	지속 관리대상
다 (보통)	계획적 관찰 및 조치	기능 유지되나 노후화 진행 상태	계획적 정비대상 (필요시 긴급조치)
라 (불량)	조속한 조치 필요	긴급한 조치 필요	조기 정비대상

※ 도로관리과-2131(2020.2.5.)호「도로상 맨홀정비 관리지침」참조

□ 맨홀 용역결과에 따른 안전등급 현황(외부)

(단위: 개소)

구 분	계	가등급	나등급	다등급	라등급
구로구	5,294	4,458	158	496	182

□ 맨홀 용역결과에 따른 안전등급 현황(내부, 높이조정부)

(단위: 개소)

구 분	계	가등급	나등급	다등급	라등급
구로구	563	5,16 2	31	11	5

□ 주요 지적사항 및 관련사진

○ 주요 지적사항(라등급)

구 분		지 적 사 항	개소
총 계			187
점검 위치	맨홀 외부	외관마모	21
		표면마모	47
		맨홀뚜껑 부식	31
		뚜껑과 틀간 단차	6
		주변포장 손상	14
		주변포장의 단차	63
	맨홀 내부	맨홀파손	2
		높이조정 불량	3

○ 주요 손상사진

높이조정부 파손	맨홀뚜껑 외관 마모
맨홀주변 포장 손상	맨홀내부 파손

Ⅲ		정비 추진계획 및 행정사항

□ 개략 공사비 : 141,100천원

□ 정비계획

❍ 라등급중 긴급 정비가 필요한 개소 우선정비

- 긴급 정비대상 25개소: 내부 라등급(5개소), 외부 라등급 20개소(회주철 노후밸브)

❍ 나머지 안전등급 [라]등급은 순차적으로 정비

붙임  1. 라등급 맨홀 현황(187개소) 1부.

2. 라등급 긴급 맨홀 정비대상(25개소) 1부.  끝.