문서번호	정수시설과-20157
결재일자	2022. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
정동학		03/29
		전훈
협 조
	주무관		김응균

1오니장 전동셔터문 점검 보고

2022. 3.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

1오니장 전동셔터문 점검 보고

1오니장의 전동셔터문을 점검한 결과 개폐가 불가하여 조치코자 보고드림.

□ 점검개요

❍ 점 검 자 : 공업7급 정동학, 신일금속 대표 박현찬

❍ 점검일시 : 2022. 3. 28.(월)

❍ 점검대상 : 1오니장 전동셔터문

❍ 점검사진

출입 전동 셔터 전경사진	전동모터 사진

□ 점검시설

품 명	규격	설치연도	내용연수
셔 터 문 전동 모터	5400(L)×4500(H) 600kg(인양능력)	2016	10년

전동 모터

리미트 스위치

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과

- 1오니장의 셔터문 전동모터 부속인 리미트 스위치, PCB 단자의 고장으로 개폐불가

- 고장난 리미트 스위치 및 PCB 단자는 전동모터에 내장된 일체형 부품으로 별도의 부품교환 및 판매가 불가하여 전동모터 교체가 불가피 함

❍ 조치방법

- 전동 모터 교체 및 역감김 해체작업

❍ 발주방법

- 건    명 : 1오니장 셔터 전동셔터 정비

- 세부내역 : 전동 모터(인양능력 600kg) 교체 및 시공비

- 소요예산 :******************

- 구매방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지 교체비,

수선유지비[기계설비 유지관리]

붙임 1. 견적서A 1부.

2. 견적서B 1부.  끝.