문서번호	정수과-20165
결재일자	2022. 3. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김대용		代조성연	03/30
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			오삼록
	원수관리과장			이종근
	주무관			이승열

＂상수도사업본부 발족 32년, 수돗물 통수 113년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022.03.28)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                   2022년 3월 28일(월) 맑음

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	12명	[팀 명 : C 팀] ◼책임자 : 조 재 국 박상용,안병용,김상명,구민석,손봉진	최용대 이소원	김경중 김기한 진동범	구학서
야 간	12명	[팀 명 : B 팀] ◼책임자 : 김 대 용 도보선,이상민,황상호,여동환,오승운	장윤상 김태중	김한진 조남기 신재민	조상문

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
											공릉	북악
강북	구의		뚝도		계
659,600	88,420		94,000		842,020		649,810			98.5	5.77	7.48		케익량 : 65.43ton 폴리머 : 30kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
28,488		21,082		27,680		2,548		188,250	162,580		148,840		71,700	651,168

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	5.36	7.51	43.7	9.9	0.07	0.43	1.61	-	-	-
정 수	0.05	6.93	-	9.5	-	0.44	-	33	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
12.81	12.54	2.18	2.09	-	-	0.76	0.75	-	-	0.72	0.68	0.97	1.0	0.498	0.477

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:04		송경인			23:05	소순주		소 내			23:06	조상문		23:07		김한진
	05:04		송경인			05:05	조광희					05:06	조상문		05:07		조남기
지시 사항	※ 주 간 ○ ○										※ 야 간 ○ 안전사고 예방 ○ 경계근무 철저
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

붙임  1. 정수생산시설 운영 및 점검일지 1부.  끝.