문서번호	정수과-20235
결재일자	2022. 4. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김관우		04/01
		정갑평
협 조
	주무관		박형수

고압가스 (O2,CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.03

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2) 저장시설 일일 안전점검 대장

2022년 3월 31일(목)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			3,719	3,251	3,611	3,238	최저 : 1,200 최고 : 6,800
	압력계(Mpa)			0.69	0.61	0.66	0.63	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.69	0.61	0.66	0.63	가동
			2차 압력	0.45	0.45	0.45	0.45
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:1.0Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (3.10 07:20 ∼ 08:20) 액화산소 18,240kg 입고(6-1차, 선도산업) -. (3.17 14:20 ∼ 15:00) 고압가스설비 안전점검(광진구청 환경과, 광진소방서) : 특이사항 없음 -. (3.22 07:20 ∼ 08:20) 액화산소 18,440kg 입고(6-2차, 선도산업) -. (3.23 13:00 ∼ 15:30) 1/4분기 고압가스 압력계(산소 GSU: 2개소) 기능점검: 별도보고
점검자 의 견

고압가스(CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장 2022년 3월 31일(목)
구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
이산화탄소저장시설	액량계(mmH2O)			1,059	1,100	1,056	1,099	최저: 400 최고:1,600
	압력계(Mpa)			1.57	1.66	1.57	1.66	최저: 1.5 최고: 2.2
	기화기 (전열온수식)		기화기온도(℃)	43	43	43	43
			배관온도(℃)	13.7	14.1	18.1	17.7
	밸브	긴급차단밸브작동상태		정상작동	정상작동	정상작동	정상작동
		감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.00	0.00	0.00	0.00	미가동
			2차 압력	0.00	0.00	0.00	0.00
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:2.3Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (3.2 08:20 ∼ 10:20) 액화이산화탄소 18,880kg 입고(5차, 유니온가스) -. (3.12 06:20 ∼ 08:40) 액화이산화탄소 18,210kg 입고(6차, 유니온가스) -. (3.13 06:45 ∼ ) 1·2공장 이산화탄소 투입중지: pH하락 사유 -. (3.17 14:20 ∼ 15:00) 고압가스설비 안전점검(광진구청 환경과, 광진소방서) : 특이사항 없음 -. (3.17 16:30 ∼ 17:00) 1공장 이산화탄소 용해수펌프 2호기 점검(기술지원팀) : 특이사항 없음 -. (3.23 13:00 ∼ 15:30) 1/4분기 고압가스 압력계(이산화탄소 GSU 및 ESV후단: 8개소) 기능점검: 별도보고 -. (3.29 13:20 ∼ ) 2공장 기화기(1,2호기) 온도 및 수위표시 안됨, 제어실 on-off 불능(전기시설 점검시 정전 및 복구후): 시설과 및 통신설비 유지보수업체 점검예정 -. (3.30 09:00 ∼10:00 ) 2공장 기화기(1,2호기) 온도 및 수위, 원격제어 복구 : 통신설비 유지보수업체
점검자 의 견

끝.