	중 부 소 방 서
수신	서울특별시중구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축신고(증축, 용도변경) 신청 관련 보완 재요청(장충동2가 24-15)

1. 관련근거

가. 예방과-3666(2022.03.17.)호 「건축신고(증축, 용도변경) 신청 관련 보완 요청」

나. 건축과-6467(2000.03.28.)호 「건축신고(증축, 용도변경) 신청에 따른 업무 재협의       (장충동2가 24-15)」

2. 위와 관련 협의대상에 대한 서류 및 도면을 검토한 바, 보완사항이 있어 요청하오니    2022.04.07.(목)까지 보완토록 관계자에게 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 위  치 : 중구 장충동2가 24-15

나. 건축주 : (주)한스하우스건축사사무소

다. 규  모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 1,279.4㎡

라. 보완사항

- 지상1층 간이스프링클러설비 누락

- 지상1층 승강기 및 직통계단 방화문 설치 요함.  끝.

	중 부 소 방 서 장
담당자	허신		예방팀장	代신상돈		예방과장	04/01
서용석
협조자
시행	예방과-20583	(	2022.04.01	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/	sin9225@seoul.go.kr	/	대시민공개