문서번호	정수시설과-20296
결재일자	2022. 3. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이용철		유통희	03/31
			김훤기
협 조
	주무관			오경자

염소가스 안전교육 (03월) 실시 보고

2022.03

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2022. 03. 28~ 31	장 소	취수장염소실	강 사	이용철 이완표
제 목 : 염소투입 가스배관라인 교체전환 및 기계설비 운영관리 방법
□ 교육내용 1. 메니폴더~가스집합배관 메인 볼밸브 조작방법 가) 메니폴더~가스집합배관 메인볼밸브 조작 나) 긴급차단밸브 전,후 볼밸브 조작 다) 주의사항 2. 염소투입기 가스투입량 확인방법 - 수동/자동전환 운전 및 사용방법 - 플로우트(시량계) 가스투입량 눈금확인 3. 염소가스기화기의 가동 및 정지요령 가) 가동요령 나) 중지요령 □ 교육 참석자 A조: 이규장, 송용배 B조: 정방환, 조주연 C조: 이준수, 길종섭 D조: 이천호(연가), 장용면 강사: 이완표, 이용철

염소가스 투입라인 전환 사용 및 설비 운영 관리법
제어실 염소가스 압력 경보 발생 인지	염소투입기 가스 투입량 확인
염소기화기 가동 및 중지 방법	염소계량저울 메인 볼밸브 전환 방법

1. 메니폴더~가스집합배관 메인 볼밸브 조작방법

가) 메니폴더 ~ 가스집합배관 메인 볼밸브 조작

① 먼저 사용하고 있는 염소가스 소모가 다 되었을 때, 공급을 중단시킬 라인의          주메인 볼밸브를 천천히 잠근다.

② 예비라인의 대기중인 주메인 볼밸브조작 시 급격하게 개방하지 말고, 천천히 열어준다.

③ 메니폴더~가스집합배관내에서 액체염소가 물흐르는 소리와 함께 진동이 느껴지면서        약간의 시간이 지나면 가스공급이 안정적으로 이루어진다.

나) 긴급차단밸브 전,후 볼밸브 조작

① 메니폴더~가스집합배관 메인 볼밸브 조작을 완료한 후 긴급차단밸브(자동밸브)         전, 후단의 수동개폐 밸브의 열림-닫힘 상태를 확인한다.

② 긴급차단밸브 전,후단의 수동밸브도 열려 있어야 액체염소 가스가 공급이 된다.

다) 주의사항

① 급하게 서두르지 말고 천천히 밸브를 조작하되 확실하게 실행한다.

② 몸가짐과 행동을 조심하여 기기의 충격을 가하지 않도록 주의를 기울이고, 염소         용기와 연결동관 부분의 가스누설 등이 일어나는지 확실하게 점검을 하여야 한다.

③ 메인 볼밸브 조작시 개, 폐상태가 정확하고 확실하게 이루어졌는지 항상 주의를         기울이면서 신중하게 밸브조작에 임하여야 한다.

2. 염소투입기의 가스투입량 확인방법

- 뚝도게열 및 구의계열라인의 염소투입기 A호, B호, C호의 사용중인 투입기교체

전환 시 가스밸브 및 진공밸브 개, 폐 후 반드시 염소투입기의 플로우트(시량계)가           위로 떠오르면서 투입량 눈금이 얼마를 가리키고 있는지 눈으로 확인하여 점검한다.          (투입량 10, 20, 30kg ...정상적으로 투입되면 시량계가 위로 떠오르게 된다)

3. 염소가스기화기의 가동 및 정지요령

가) 가동요령

① 염소 감시제어반실(2층 안전관리실)에서 스위치 전원을 자동위치로 ON시킨다.

② 염소기화기실의 설치되어 있는 기화기에 부착된 스위치를 올려 전원을 공급한다.

③ 스위치를 올린 후(약 45분~1시간 정도소요) 수조내의 수온온도가 78 ~ 84℃이상 되       었을 시 액체 염소가스 메인밸브(빨간색)를 서서히 열어준다.

④ 염소투입기에서 가스투입량이 정상적으로 투입이 되고 있는지 확인한다.

(PRV는 적정온도가 올라가면 자동으로 열림) ← 안 될시 바이패스 밸브를 열 것.

나) 정지요령

① 사용중인 염소기화기 실린더내에 가스가 소모되면 압력계의 지침이 0 ㎏/㎠로 될       경우 상부에 있는 액체라인 볼밸브(빨간색)를 잠근다.

② 기화기내에 들어있는 가스가 염소투입기로 전부빠져 나가면 투입기에서 진공압력       상태를 확인한 후, 기화기내에 실린더 기체가스 압력은 0㎏/㎠ 가 된다. 기화기에       부착된 전원스위치를 아래로 내려서 차단시킨다.

③ 염소실 2층 안전관리실로 올라가서 염소설비동력반 판넬에서 기화기의 메인전원을

자동으로 되어있는 스위치를 수동위치로 돌려놓으면 전원이 차단(OFF)이 된다.

▣행정사항

〇 상시학습 교육 인정시간 : 실제 교육시간 (1시간)

〇 교육시록 작성 보존

- 교육실시 후 전자문서 서식에 따른 보고서 형태로 기록 작성

- 교육참석자 명부는 교육참석자들의 서명을 받아 3년간 보존

붙임  1. 염소가스 안전교육 서명부 1부.  끝.