문서번호	정수과-20225
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
정의선		김종희	04/04
			代김종희
협조
	주무관		진정선

2022년 3월 여과지 탁도기록 현황 보고

2022. 4.

광암아리수정수센터

정  수  과

2022년 3월 여과지 탁도 기록현황 보고

여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 여과수 탁도를 기록하고 이를 분석하여 안전한 수질관리에 철저를 기하고자 함.

☐ 개 요

○ 목적 : 병원성미생물(바이러스, 원생동물 등)에 대한 먹는물 안전성 확보

○ 주요내용

- 여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 여과수 탁도를 실시간 계속 측정하여 기록

- 여과지의 상태나 문제점을 기록된 측정치로 분석하여 여과지 운영에 반영하고, 탁도 이상 시 신속하게 대응하여 안전한 수질관리를 유지하고자 함.

정수처리기준(환경부, 2013) : 여과공정과 탁도기준

▸시료채취지점: 통합여과수, 시료채취주기 : 4시간 간격으로 1일 6회 이상

▸연속측정장치를 사용하여 매15분 간격으로 통합여과수 탁도를 측정

(개별여과수에서 통합여과수로 완화, 지별 탁도계 권장)

▸처리기준

- 측정 시료의 95% 이상이 0.3 NTU 이하, 각각 시료의 측정값이 1.0 NTU 이하

여과수탁도 유지관리 지침(상수도사업본부, 2017.7.10.)

▸통합여과수를 탁도 자동측정기에 의거 실시간 측정∙감시 운영

- 1시간이내 간격으로 기록 유지 또는 4시간 간격으로 1일 6회 이상

▸관리목표

- 매월 측정된 시료수의 95% 이상 0.15 NTU를 초과하지 아니하고,

- 각각의 시료에 대한 측정값이 0.3 NTU를 초과하지 아니할 것.

☐ 여과지 운영현황

○ 탁도계(HC 200) 7대 운영 : 지별여과지 6(계열별 2), 통합여과수 1

여과방식	여과지 수	규 격	면적 (m2/지)	사층높이 (cm)	유효경 (mm)
급속여과 (중력식, 정수위 여과)	24지	4.0m × 17.5m × 2면	140	120	0.9±0.1

☐ 기록 분석

○ 기 간 : 2022년 3월 1일 ~ 2022년 3월 31일

○ 취수량 및 여과속도

- 2월 일평균 취수량은 22.1만톤(20.9~22.1만톤)으로 전월(21.1만톤)에 비해 다소   증가했음.

- 여과속도는 65.8m/일(62.4~68.8m/일)로 전월(64.5m/일)에 비해 다소 증가했음.

- 기온이 오르며 물 사용량 상승에 따른 영향으로 판단됨.

○ 여과수 탁도

[지별 여과수 탁도 현황]	[통합 여과수 탁도 분포현황]

- 통합여과수의 평균 탁도는 0.05 NTU로 양호한 수준이며, 최대 탁도는 0.06 NTU로 측정자료 모두가 수질관리 목표탁도 0.15 NTU 이하로 나타남.

☐ 검토 의견

○ 여과수 수질은 ‘여과수 탁도 유지관리 지침’에 따라 안정적으로 운영되고 있으며,

○ 향후 지속적으로 여과지별 탁도 기록 분석을 통해 수질관리에 철저를 기하고자 함.

붙임: 2022년 3월 여과지 탁도 자료 1부.  끝.