문서번호	배수과-20203
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이명준	김근용	신용철	김권기		04/04
					구아미
협 조
	계획설계과장			송헌영
	주무관			조성균

「안정적인 공급체계 구축을 위한」

배수지 유효공급시간 개선 추진계획

2022. 3.

상 수 도 사 업 본 부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「안정적인 공급체계 구축을 위한」

배수지 유효공급시간 개선 추진계획

유효공급 가능시간이 부족한 배수지에 대하여 급수구역 조정 및 비상공급체계 구축을 통하여 안정적인 급수체계를 구축하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 현황

□ 추진근거

ㅇ「상수도 설계기준」 상수도 배수시설 설계기준 2.3. 배수지 용량

- 유효용량은 1일 최대급수량의 12시간 이상 확보 규정

ㅇ「2040 서울 수도정비기본계획」 환경부 승인

- 유효공급 가능시간 12시간 미만 배수지 공급방안 개선(안) 제시

□ 배수지 유효공급 시간 현황

ㅇ 배수지 총 101개소(양재·노량진배수지 제외)

구분	계	12시간 이상			12시간 미만
		소계	24이상	12~24	소계	11~12	10~11	9~10	8~9	6~8	6미만
지역	***	**	*	**	*	*	*	*	*	*	*
1차	***	**	**	***	**	*	*	*	*	*	*
2차	**	**	**	***	*	*	*	*	*	*	*
계	****	**	**	**	**	**	*	**	*	*	*

※ 양재·노량진배수지 제외 사유: 흡수정 역할
ㅇ 유효공급 시간 12시간 미만 배수지:*****

유효공급 가능시간	계	배 수 지
******	*	***************************************
*********	*	***********************************************
*********	*	********************************

Ⅱ		추진방향 및 개요

□ 추진방향

추진목표		안정적인 공급체계 구축
추진방향		급수체계 개선			비상공급체계 구축
		시설확충 및 밸브조절을 통한 유효공급 가능시간(12hr 이상) 확보			중 ․ 장기적 급수체계 개선 곤란시 비상관로를 통한 사고상황 대비
추진방법		배수지 증설			급수지원관로 구축
		급수구역 조정			송수관로 이중화

☞ 2040 서울 수도정비계획(안) 및 관계자회의를 통한 세부 추진방법 검토

	<관계자회의 검토결과>
- 일 시: ’22.2.28. ~ 3.11. - 검토내용: 유효공급 가능시간 개선방안 검토 **************************************** ***************************************************************** ***********************

□ 추진개요

ㅇ 대    상: 수색배수지 외 19개소

- 급수구역 조정 14개소, 급수지원관로 구축 6개소

ㅇ 기    간: ’22년 ~ ’26년

ㅇ 사업규모: D150~500㎜, L=7.5㎞, 증압장 설치 등

ㅇ 사 업 비: 12,610백만원

Ⅲ		분야별 세부 추진계획

□ 급수구역 조정

*************************

***************************

********************

****************

*******************************************************************************************************************************************************************************************

※ 신림9, 내곡배수지: ’22년 블록시스템구축 사업과 연계하여 시행중

ㅇ 주요내용

- 유효공급 가능시간에 여유가 있는 인접 배수지로 급수구역 변경

‣ 급수구역 조정을 위한 관로 신설 및 연결

‣ 시설물(밸브, 증압장 등) 설치 및 조절을 통한 급수경계 조정 등

급수구역 조정 예시

<신림9 배수지>

용량	2,000㎥
운영수위	HWL 138m / LWL 134m
급수구역	신림동 일대
급수세대	5,200세대
일최대공급량	4,543㎥/일(→4,000㎥/일)
유효공급가능시간	10.6hr(→12hr)
급수계통	낙성대→신림6→신림9배수지

○ 주요내용: 신림3재개발구역 정비중으로 해당 단지                 신림6배수지 급수구역으로 조정

○ 공사규모: D100~200㎜, L=400m

○ 소요예산: 360백만원

□ 급수지원관로 구축

****************************

***************************

*******************

****************

***************************************************************************************************************************************************

※ 봉은배수지 준공시 바이패스관을 활용한 비상급수체계 구축완료

ㅇ 주요내용

- 사고발생 배수지 급수구역으로 비상관로를 통한 인접 배수지 공급

‣ 비상급수체계 구축을 위한 관로 신설 및 연결

‣ 시설물(밸브), 바이패스 관로를 활용하여 비상급수체계 구축

비상 급수지원망 구축 예시

<봉은 배수지>

용량	12,000㎥
운영수위	HWL 40m / LWL 34m
급수구역	논현동외 3개동 일부
급수세대	40,000세대
일최대공급량	44,729㎥/일
유효공급가능시간	6.4hr
급수계통	암사(정) → 봉은배수지

○ 주요내용: 암사(정) 직송 배수관로가 봉은배수지               공급관에 연결되어 비상시 암사(정)에서                봉은배수지 급수구역 공급가능

※ 강남구 일대는 지형적으로 고저 편차가 심하여(17~54m),      삼성·봉은 배수지 및 다수 가압급수역으로 구성됨

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

ㅇ 배수지 적정 유량관리 실행계획 수립

- 상수도 블록시스템 공급체계 구축사업과 연계하여 연차별 시행

*********************************************************************************************************************************************************************************************

※ 내곡, 신림9배수지는 ’22년 예산 사업으로 실행중

- 사업소별 자체 세부계획 수립 후 제출(’22. 5. 31. 까지)

□ 향후계획

ㅇ 배수지 적정 유량관리 실행계획 알림(→ 수도사업소)	’22. 3.

ㅇ 2023년 예산편성 요청	’22. 6.

ㅇ 사업소별 세부계획 수립 후 개선공사 시행	’23. ~

붙임  1. 배수지 시설현황 및 일일급수량 1부.

2. 배수지 적정 유량관리 실행계획 관리카드 1부.  끝.