문서번호	수질과-20370
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	04/05
		김창중

4월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 4.

상수도사업본부

(생 산 부)

4월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 4. 5.(화) 09:00~16:00

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	10:20	구의아리수정수센터(강북원수)	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 :********** ○정수방식 :*** ○제조일 : ********* ○필터교환: *
	정 수(1-2)	10:20	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:17	광진구 자양동 686-52 ****************
	저수조(1-4)	11:03	광진구 광나루로 56길 29 ****************
	정수기물(1-5)	10:55	광진구 광나루로 56길 29 ******************
뚝도	원 수(2-1)	10:06	자양취수장	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 :*********** ○정수방식 :*** ○제조일 : ********** ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	09:40	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:58	종로구 성균관로 47 ****
	저수조(2-4)	13:40	종로구 창경궁로 265 **************
	정수기물(2-5)	13:35	종로구 창경궁로 265 ****************

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.75	14.4		7.30	11.4
정수	7.18	10.92	0.38	7.12	10.6	0.45
직수	7.08	11.5	0.29	7.02	12.2	0.25
저수조	7.02	12.4	0.25	7.01	11.6	0.15
정수기	6.15	18.8	ND	7.00	6.9	ND

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 1.40ppm, 후염소 0.65ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 2.00ppm, 후염소 0.62ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[************************), 35,600원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(4월) 1부. 끝.