문서번호	여의도공원관리사무소-20488
결재일자	2022. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원팀장	여의도공원관리사무소장
김현성		박미란	전결 04/06
			허생범
협조

선유도공원 수경시설

수질정화 여과제 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 수경시설 수질정화 여과제 교체계획

선유도공원에 물순환체계 운영시설인 수경시설 가동 및 운영에 따른 여과설비 내 소모성 여과제를 교체하여 수경시설 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 선유도공원의 수경시설물 가동을 위해 한강원수를 취수 정화하여 매년 사용

○ 여과설비 탱크에 한강물의 슬러지로 인해 여과설비(여과제)의 기능저하

※ 총용량 1,800톤의 물 순환체계를 원활히 하고 원수정화를 위해 매년 여과제 교체작업을 진행하고 있음. (2021. 3. 2, 2020. 4. 8. 여과제 교체작업)

□ 수경시설 현황

○ 수경시설 가동 : 2022. 4. ~ 10.

○ 수경용 물탱크

1. 규    모 : 직경 6.3m, 높이 7m의 95톤탱크 3개

2. 여과시설(크 기 : D=1500, H=1800)

3. 여과방법 : 1차는 모래, 2차는 카본으로 여과

○ 수경기계실 현황

(단위 : 대, 기)

계	한강취수펌프 (22kw)	유리온실 급수펌프 (1kw)	수질 정화원		물탱크 (D6.3m,H:5.8m, 180ton)
			수로급수펌프 (5.5kw)	수조급수펌프 (1kw)
9	1	1	2	2	3

○ 수경기계실 여과설비

(단위 : 대, 기)

계	한강취수펌프(22kw) 세정펌프(5.5kw)	역세정펌프(11kw)	이송펌프 (3.6kw)	압축기 (2.2kw)	여과기 탱크	비 고
10	2	2	2	2	2	-처리용량(130㎡/일 -처리시간(10hr/일)

□ 물순환체계

○ 총 연 장 : 835M

○ 용    량 : 1,800톤(Ton)

○ 순환순서 : 한강원수 => 여과설비 => 물탱크 => 수질정화원 => 수로    => 수생식물원 => 회수조 => 물탱크

○ 현황사진

수경용 물탱크	여과설비 탱크	여과시설 내 슬러지 적층

□ 교체계획

○ 정비기간 : 2022. 4. 5. ~ 4. 11.

○ 대상시설 : 수질정화 여과기탱크 2기(탱크규격 : ∅1500 × 1800H)

○ 교체품목 : 활성탄 : 1840ℓ/ 여과사 :2300 L/ 여과사리 : 320 L

○ 시행방법 : 여과제 교체 전문업체에 견적 의뢰하여 저가 업체를 선정 교체시행

○ 시행업체 :***************

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : ***********

○ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경‧생태테마공원육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 추진일정

○ 22. 4. 4 : 교체계획 수립

○ 22. 4. 5 : 여과제 교체

○ 22. 4. 6 : 수경시설가동

붙임  1. 견적서 및 타견적서 각 1부. 끝.