문서번호	시설관리과-21077
결재일자	2022. 4. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
차승환		이승영	04/06
			조임남
협조
	주무관		조익승

시설물 순찰에 따른 적출 사항 검토 보고

(노량진 배수지)

2022. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

시설물 순찰에 따른 적출 사항 검토 보고

설날 대비 노량진 배수지 안점점검 결과에 따른 적출사항 검토 보고

※ 시설과-11728, ’21.12.23. ’22년 설날대비 상수도시설물 안전점검 계획

□ 현   황

가. 공 사 명: 2021년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

나. 공사개요: 제수변정비 180개소, 변실정비 76개소

다. 계약기간: 2021. 12. 23 ~ 2022. 5. 31.

라. *******************

마. *******************

□ 보고내용

가. 보고내용: 배수지내 관랑실 관로 도색 및 물고임 정비 요청

- 주요내용

‣ 소수력발전기 및 각 지별 유입 · 유출관 주변 도색 작업

‣ 각 지별 퇴수관 도색 작업

‣ 관랑실 내 1650mm 수도관 고정 밴딩 접합부분 물고임 현상 발생

‣ 1650mm 밸브 받침대 밑 철판 물고임 현상 발생

‣ 물받이 설치 및 유지보수 사다리 설치 필요 (2지, 3지 앞)

○ 현황사진

노량진 배수지(관랑실 내)
각 지별 유입 · 유출관 도색 불량	각 지별 퇴수관 도색 불량	관랑실 내 1650mm 수도관 고정 밴딩 접합부분 노후	1650mm 밸브 받침대 철판 노후 및 물고임

□ 조치의견

○ 상기현황과 같아 「2021년-2차 동작,영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」 *****************에 작업 지시하여 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요

‣ 각 지별 유입 · 유출관 및 퇴수관 도색 작업

‣ 관랑실 내 1650mm 수도관 고정 밴딩 접합 불량분 교체 작업

‣ 1650mm 밸브 받침대 밑 노후 철판 정비 작업

‣ 물받이 설치 및 점검 사다리 설치(2지, 3지 앞) 작업

붙임  1. 시설물순찰일지(2022.01.24) (대용량 첨부).

2. 시공 예상도 (대용량 첨부).

3. 상세도(노량진 배수지 계단 및 누수부 보수) (대용량 첨부). 끝.