문서번호	급수운영과-20882
결재일자	2022. 4. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	서규석	04/07
		고신석

착공계 및 시공계획서 검토보고

(신림3재정비촉진구역 내 상수관 원인자이설공사)

2022.  04. 07.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

착공계 및 시공계획서 검토보고

우리사업소 관할지역 내 「신림3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합」으로부터 구역 내 상수도관 이설에 따른 착공계가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 신림3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 중 상수관 이설공사

□ 시 행 사 : 신림3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합

□ 시 공 사 : *****

□ 협 력 사 : *****

□ 감 리 사 : ********

□ 공사위치 : 관악구 신림동 316-55번지 일원

□ 공사일정 : 2022년 4월 11일 ~ 2022년 6월 30일

□ 공사위치

Ⅱ		착공계 검토내용

□ 착공신고서 : 착공일자 및 준공일자 적정

□ 공사예정표 : 적정

□ 현장기술자 및 감리자 지정현황 : 적정

◯ 현장대리인 선임계 및 재직증명서, 경력증명서 적정

◯ 감리자 선임계 및 재직증명서, 경력증명서 적정

직무분야	성명	생년월일	자격종목	검토사항	검토결과	비고
현장대리인	***	******	토목분야 특급기술인	건설기술자 경력증명서 등	적정
감리자	***	******	토목분야 특급기술인	건설기술자 경력증명서 등	적정

□ 기타 착공서류 : 적정

검토서류	검토사항	검토결과	비고
사업자등록증	⦁사업장 소재지 여부 : 서울특별시 - 등기부등본 일치여부 ⦁사업의 종류 : 상하수도설비공사업 포함	적정
건설업등록증	⦁업종 : 상하수도설비공사업	적정

Ⅲ		시공계획서 검토보고

□ 주요공정의 시공절차 및 방법 : 적정

◯ 현장운영계획 적정

◯ 단수계획(단수안내 절차 및 비상연락처, 안내문양식) 적정

◯ 인력, 장비 투입계획 적정

- 인력투입계획

직종 공정	토 공	부설공	부대공	교통정리	소계
배관공	-	3인	-	-	3인
특별인부	1인	1인	2인	-	4인
보통인부	-	-	-	1~2인	1~2인
소계	1인	4인	2인	1~2인	8~9인

- 작업자 현황

연번	업 무	성 명	주민등록번호	자격사항
1	현장대리인	이재용	*******1******	토목기사
2	현장대리인(협력업체)	강형규	*******1******
3	공사담당	이상길	*******1******	토목초급 배관기능사
4	현장담당	이성일	*******1******
5	배관반장	전양민	*******1******
6	배관공	김정남	*******1******
7	배관공	김성훈	*******1******
8	배관공	박준문	*******1******	토목초급 배관기능사
9	배관공	고삼영	*******1******
10	배관공	이승표	*******1******
11	굴삭기	이충립	*******1******	건설기계조종사

- 장비투입계획(1개조 기준)

장비명	규격	단위	수량	비고
백호	03w, 06w	대	2	현장 여건에 따라 조정
덤프트럭	2.5 ~ 15T	대	2
램머	75g	대	2
콤팩트		대	1
포장절단기	16inch	대	1
관전달기		대	2
양수기	5HP	대	2

□ 품질관리계획 검토 : 적정

◯ 품질관리자 배치여부 : 선정하여 선임계 별도 제출요청

◯ 자재공급원 승인요청 : 적정

- 주요사급자재 반입 2일 이전에 제출(현장확인필)

- 공사감독관의 승인 후 반입

- 관리대상 : 닥타일관(직관, 이형관), 접합부속, 밸브류 등

◯ 토공 및 부설공

공 종	관리대상	검사항목	검사방법	시험빈도
토 공	터 파 기	심도, 폭	치수 측정	1회
토 공	다 짐	층 다 짐	두께 측정	1회
부설공	관절단	평행유지	조임토크 측정	1회
부설공	KP 접합	볼트조임	조임토크 측정	1회

□ 기타 관련서류 : 보완

검토서류	검토사항	검토결과	비고
시공상세도	⦁원형 맨홀 표준도 ⦁소화전 설치 예시도	적정 (다만, 우리시 설치 지침에 준하여 시공할 것.)
배관상세도	⦁전반적인 설계 적정여부 ⦁주요 시설물 설치여부	상수도 시설물 유지관리에 따른 시설물 설계 반영요청. ⦁시점부 퇴수변 1개소 추가 ⦁중간밸브 다용도밸브 사용 ⦁중간밸브 전 공기밸브 추가 ⦁종점부 중간밸브 및 퇴수밸브, 공기밸브 추가

◯ 배관상세도 개요도(보완사항 반영)

Ⅲ		조치계획

□ 보완사항

◯	우리 시 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침, 지하식 소화전실 설치기준에 준하여 시공할 것.

◯ 실제 착공 시 배관상세도 보완사항을 반영하여 시공할 것.

□ 회신사항

◯ 착공신고서 및 시공계획서, 품질시험계획 검토결과 적정함에 따라 적정 및 승인 통보하여 공사 진행에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 착공계 각 1부.

2. 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 1부.

3. 지하식 소화전실 설치기준 1부.

4. 상수도관 이설 승인 조건 1부.  끝.