“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 점검 시 유의사항 준수요청

1. 재난관리과-1469(2022.03.14)호와 관련된 내용입니다.

2. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사로 인한 수질사고 발생 민원 방지를 위하여 유의사항(세부사항 붙임 참조)을 안내하오니 시민급수 불편이 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 유의사항

1) 밸브 개방 시 지상•지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방한다.

2) 밸브 폐쇄 시에는 개방 시의 역순으로 배수관 분기밸브를 먼저 폐쇄 후 소화전용 밸브를 폐쇄한다.

3) 밸브 개폐 작업 시 급격한 조작을 하지 않으며, 과도한 작동 시 스핀들이 파손 될 수 있으므로 유의하여 작업을 시행한다.

붙임: 소화전 개•폐 시 유의사항 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울특별시은평소방서장 (재난관리과장), 서울특별시은평소방서장 (소방행정과장), 서울특별시은평소방서장 (예방과장), 서울특별시은평소방서장 (녹번119안전센터장), 서울특별시은평소방서장 (역촌119안전센터장), 서울특별시은평소방서장 (수색119안전센터장)
주무관	강철운		시설관리팀장	권영안		시설관리과장	04/07
이준호
협조자
시행	시설관리과-20991	(	2022.04.07	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	대시민공개