코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강 동 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	이산화탄소 소화설비 설치대상 등 안전관리강화 추진 계획

1. 관련근거

가. 市예방과-20749(2022.4.1.)호「이산화탄소 소화설비 설치대상 등 안전관리강화 추진계획(알림)」

나. ************************** 이산화탄소 소화설비 소화약제 방출사고

2. 이산화탄소 소화설비 방출사고와 관련하여 유사사고 예방을 위한 안전관리 추진 계획을

다음과 같이 보고합니다.

가. 추진기간 : 2022. 4. 8.(금) ~ 4. 15.(금)

나. 추진내용

① 안전관리 실태조사 및 안전관리자 교육

○ 대  상 : 6개소 (1급대상)

○ 인  원 : 소방특별조사 4개조 8명

○ 내  용

- 이산화탄소 질식사고 예방 안전매뉴얼 및 중대재해처벌법(요약) 배포

- CO2설비 점검 시 안전조치 철저 및 안전관리자 교육 실시

- 가스계소화설비 정상작동 여부 및 소화약제 저장용기실 관리상태 확인 등

② 안전매뉴얼 배포 및 안전관리자 교육

○ 대  상 : 42개소 (2급 대상 및 호스릴설비 설치대상 )

○ 인  원 : 소방특별조사 4개조 8명

○ 내  용 : 안전매뉴얼 배포 및 관리자 교육

③ 자체점검 업체 공한문 발송

○ 대  상 : 7개소

○ 내  용

- 소화약제 방출사고 방지를 위한 점검인원 간 상호 정보전달체계 확립 후 점검실시

- 자체점검 시 사전 안전조치 철저 및 입회 관계인에 약제 방출시 대응요령 안내

- 소화설비 오동작 방지를 위해 자동·수동 전환장치는 수동으로 전환 및

기동용기함의 자동전자밸브(솔레노이드밸브) 분리 후 점검 실시

- CO2설비 점검 시 방호구역 내 재실자 유·무 확인 및 출입구 인근 관리감독자                  (소방안전관리자) 또는 감시인 배치

- 관계자 외 출입금지 표지 설치 및 공기호흡기 비치

3. 행정사항

가. 점검 시 코로나-19 감염 대비 예방수칙 준수 철저

나. 추진결과는 [붙임2]서식에 의거하여 2022. 4. 15.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 이산화탄소 소화설비 설치대상 등 안전관리 추진 계획(강동) 1부.

2. 이산화탄소 소화설비 설치대상 실태조사서 1부.

3. 이산화탄소 질식사고 예방 안전 매뉴얼 1부.

4. 중대재해 처벌법 관련사항(요약) 1부.

5. 이산화탄소 소화설비 누출사고 관련 안전조치 협조요청 1부.

6. 실태조사, 매뉴얼 배부 대상 및 담당자 1부.

7. 자체점검 업체목록(공한문 발송 대상) 1부.  끝.

담당자	김윤정		검사지도팀장	임영석		예방과장	전결 04/08
고기정
협조자
시행	예방과-21214	(	2022.04.08	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과 (성내동541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7681	/전송	02-6981-7677	/	yj8566@seoul.go.kr	/	부분공개(6)