“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	태광이엔씨(주) 대표 김승만 귀하
(경유)
제목	하자보수 이행 의견 회신

1. 시설관리과-2728(22.02.18), 태광20*******01호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 "우면산 가압장 급수체계 개선공사" 하자보수이행 의견에 대해      회신하오니 보수사항에 대해 조속히 4.30일까지 이행하여 주시고 완료후 보수전·후

사진등을 첨부하여 시설관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 보수 세부사항 및 기타사항은 시설관리과-2728(22.02.18)호 참조

○ 하자보수 이행 의견에 대한 의견

- 신축관은 온도 변화에 의한 신축작용이 일어나는 것이고 관에 수평방향으로 힘을

받는 구조이며 신축관 상부가 이탈된 것은 좌축관과 우측관의 축이 일치하지

않아서 생기는 현상으로 판단되며,

- 또한, 장기간(1년)에 걸쳐 신축작용축이 일치되지 않으면 동일한 현상 반복될 우려

있으며 유출밸브실 구조물 변형, 균열발생 사전 조치 등

신축관 기능 회복 및 시설물 유지관리를 위해 신축관을 일치화 시켜야 함.

- 귀 사가 주장하는 외력에 의한 신축관 누수발생 여부는 확인 할 수가 없습니다. 끝.

	강남수도사업소장
시설관리팀장	김재영		시설관리과장	04/11
김근태
협조자
시행	시설관리과-21153	(	2022.04.11	)	접수		(		)
	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4891	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)