		서부수도사업소
CU********2*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과

***님이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	******************
민원제목	소화전 점검(소방용수시설)
민원내용	소화전 점검시마다 주변 주민들에게 물이 고여있거나 수질이 좋지않는데, 사전 주의사항이라든지 급수불편에 대해 해결방안에 대해 질의합니다.
답변내용	안녕하십니까 ****께서 질의하신 사항에 대한 답변을 드리겠습니다. 현장조사 결과 해당 번지의 소화전의 상태는 양호하며 해당 지역의 수질 또한 이상이 없음을 확인하였습니다. 소화전 점검시 일시적으로 수질사고가 발생됨은 소방서에서 점검시 밸브의 급격한 조작 혹은 소화전과 밸브의 개폐의 순서를 달리하여 상수도 배수관과 소화전 사이의 정체수가 역류하여 발생되는 것으로 보입니다. 이같은 사항을 개선하기 위해 소방용수시설 점검시 유의사항에 대한 공문을 소방서에 발송하였으며, 금년도 하반기 해당지역 점검시 수도사업소와 합동으로 밸브 조작을 하도록 협의 하였습니다. 소화전 점검시가 아닌 평상시에도 수질관련 문제가 발생될 경우 연락주시면 신속히 조치하도록 하겠습니다. 감사합니다.

끝.

주무관	박새롬		시설운영팀장	代김용섭		시설관리과장	04/12
이준호
협조자
시행	시설관리과-21200	(	2022.04.12	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3695	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	부분공개(6)