문서번호	연구지원부-21107
결재일자	2022. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장		보건환경연구원장
백윤미	박정우	김창현		04/13
				신용승
협 조
	주무관		고현욱

중대 산업재해 예방 현장점검 결과 보고

2022. 4.

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

중대산업재해 예방 현장점검 결과 보고

중대산업재해 예방을 위한 안전보건관리책임자 주관 선제적 점검으로 대상시설의 리스크 관리 및 안전사고 예방

□ 점검개요

○ 점검주체 : 원장, 시설관리팀장, 보건 및 안전관리자

○ 점검기간 : ’22. 4. 7.(목) ~ 4. 8.(금), 2일간

○ 점검대상 : 연구실(본원 16, 강남 2, 강북 3), 본원 기계·전기실

○ 점검방법 : 점검 체크리스트에 의한 현장점검 실시

○ 점검내용 : 대상별 주요 유해·위험요인 점검

- 연구실(7개 분야) 일반, 기계, 전기, 화공, 소방, 가스, 생물

▸ 안전표지 부착, 전기분전반 주변 장애물 적치, MSDS 비치 여부 등

- 기계·전기실(4개 분야) 기계, 전기, 화학(물질), 작업 특성

▸ 이동통로 충돌위험 여부, 전선 피복 상태, 자재운반 기구 활용 여부 등

□ 점검결과

❖ 연구실 등 대상시설의 안전점검 결과, 의무사항 이행실태 등이 전반적으로 잘 준수되고 있으며 일부 전기안전 경미한 사항에 대해서는 즉시 조치

○ 연구실 등 산업재해 시설 22개소 점검, 9건 지적, 8건 개선 요구

구 분	점검시설	지적	개선요구	조치계획
				계	즉시조치	’23년 반영
연구실 및 기전실	22	9	8	17	9	8

□ 후속조치 계획

≪ 즉시조치 ≫

○ 흄후드 내 멀티콘센트 사용 등 전기안전 등 지적사항 :   6건

*********** *************		***************************		*********** *******		**************** *****

○ 가스누출검지 경보장치 고장 등 지적사항 :   3건

**************** ********		***************** ******		************** *********

≪ 연내 실행 ≫

○ 비상 샤워장치 정상 작동 여부 일제점검 : 19개소

※ 배수 상태 등을 고려하여 사전 준비 후 실시

○ 가스누출 검지경보장치 설치 : 독성가스·특정고압가스, 가연성가스 사용 실험실

※ 필수 설치대상 실험실 수요조사 후 실시

○ 흄후드 sash 내림방지 안전장치 설치 : 수요조사 후 실시

○ 일반 생활하수, 실험폐수 배관 분리공사(강북검사소) : 추진 중

<비상샤워장치>		<sash 내림방지 안전장치>		<배관분리공사>

≪ 차년도 예산반영 ≫

○ 약품에서 발생할 수 있는 유해가스, 냄새 방지를 위한 밀폐․환기․배기형 시약장으로 교체(식품의약품부)

○ 실험실 정보 게시판 통일된 디자인으로 제작 게첨(전 부서)

- 게시정보 : 유해인자, 배치도, 안전보건표지 등

○ 개인보호구함, 실험복 살균소독기 설치(전 부서)

○ 가스, 미스트 등 유해인자 발생 가능 공간 국소배기장치(암후드) 추가 설치

(강남농수산물검사소)

<시약장>		<통합게시물>		<실험복 살균탈취장>		<암후드>

□ 행정사항

○ 부서별 즉시조치 사항(붙임) 개선 후 연구지원부에 결과 보고 : ’22.4.20.까지

○ 차년도 예산반영 개선사항은 각 부서 수요조사 실시 : ’22.6.30까지

붙임  부서별 조치결과 보고(서식).  끝.

붙임		부서별 조치결과 보고(서식)

연번	대 상	내 용	관련 사진
			전	후
1	************* ********	가스누설검지경보장치 전원 OFF 상태 (조치사항) 작동상태 항시 유지
2	************ ******	분전반 감전주의 표지 미부착 (조치사항) 감전주의 경고표지 부착
3	****** ***** **********	흄후드 내 멀티콘센트 사용 (조치사항) 멀티콘센트 흄후드 외부 설치
4	************* *******	멀티콘센트 고정상태 미흡 (조치사항) 벽이나 기둥에 고정
5	************* ***********	가스누설검지경보장치 전원 OFF 상태 (조치사항) 작동상태 항시 유지
6	**************** ************	가스실 내 환기 불량 우려 (조치사항) 환기시설(환풍기) 설치
7	*************** ******	바닥 요철에 의한 넘어짐 위험 (조치사항) 덮개(보호통) 등 설치
8		분전반 감전주의 표지 미부착, 장애물 적치 금지 (조치사항) 감전주의 경고표지 부착
9	***************** *********	분전반 감전주의 표지 미부착 (조치사항)감전주의 경고표지 부착

※ (조치사항)은 팀별 상황에 따라 수정