문서번호	기전과-20653
결재일자	2022. 4. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	04/14
			문동하
협 조

답십리지하차도 외 6개소

비상발전기 소모품 교체 계획

2022. 4.

성동도로사업소

(기 전 과)

답십리지하차도 외 6개소

비상발전기 소모품 교체 계획

2022년 풍수해대비 비상발전기 제작사 합동점검에 결과에 따른 지적사항을 조치하여 정전 등 비상 발생 대비에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

(기전과-20343, 2022.4.1.)

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2022. 3. 17.(목)

ㅇ 점검대상 : 지하차도 8개소 비상발전기(답십리, 신답, 마장, 성동, 중랑, 동일로, 신내, 군자)

ㅇ 점 검 자 : 지하차도 근무자 및 비상발전기 제작사********

ㅇ 점검내용 : 발전기 동작상태 및 필터류 등 소모품 이상 여부 점검

□ 점검결과

연번	지하차도명	용 량	소모품 교체 대상
1	답십리	130kW	엔진오일, 오일필터, 경유필터, 냉각수, 배터리, 에어크리너
2	신답	250kW	배터리, SPD
3	마장	100kW	엔진오일
4	성동	130kW	엔진오일, 오일필터, 경유필터, 냉각수, 에어크리너
5	군자	150kW	엔진오일, 오일필터, 경유필터, 냉각수, 에어크리너
6	신내	130kW	엔진오일, 오일필터, 경유필터, 냉각수, 배터리, 에어크리너
7	중랑	175kW	배터리

□ 교체계획

ㅇ 건    명 : 답십리지하차도 외 6개소 비상발전기 소모품 교체

ㅇ 교체내용 : 엔진오일, 냉각수, 필터류 등 소모품 교체 1식

ㅇ 소요예산 : *********

ㅇ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제30조 제1항 제2호

ㅇ 계약대상

- 업 체 명 : ********************

- 주    소 : *********************

ㅇ 교체기간 : 계약일로부터 15일

ㅇ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 향후일정

ㅇ 2022. 4. : 계약의뢰(→ 관리단속과)

ㅇ 2022. 5. : 교체 진행 및 완료

붙임  1. 2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.