문서번호	행정지원과-21508
결재일자	2022. 4. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
권희선	이영기	04/14
		홍기관
협 조

청사 냉·온수기 세관정비 계획

2022.  4.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

청사 냉·온수기 세관정비 계획

청사 기계실 냉·온수기의 효율성을 증대시키고 원활한 기기운영을 위하여 냉·온수기의 세관작업 및 노후부품 교체로 기기의 성능향상과 하절기 쾌적하고 원활한 냉방 가동운영에 만전을 기하고자 함.

□ 세관 목적

○ 냉·온수기의 효율성 증대 및 원활한 기기운영

○ 냉·온수기의 성능향상 및 기계수명 연장

○ 하절기 냉방 사용 대비 시험운전 및 사전 정비로 기기고장을 사전예방

○ 열교환기에 부착 된 불순물(녹,스케일,슬러지) 제거로 열효율 증대

□ 장비현황

○ 냉·온수기 현황

명 칭(형 식)	제작사	규 격 (용 량)	설 치 년 도	냉 방 능 력	난 방 능 력	설치업체	비 고
냉·온수기 16DNH012H	케리어 주식회사	120RT	2012. 9	120RT (362,880Kcal/h)	362,880Kcal/h	케리어 주식회사	중앙제어 방식

보일러 전경	보일러 재원

□ 작업내용

○ 증발기, 응축기, 흡수기 WATER BOX분해, 청소 및 조립

○ 증발기, 응축기, 흡수기 튜브 화학세관 및 부러쉬세관

○ 질소가압 24시간 이상 가압 누설시험검사

○ 추기펌프 분해청소 및 조립

○ 진공누설검사 및 진공작업

○ 진공오일 및 냉각탑 살균소독제

○ 냉수펌프 및 냉각수펌프 점검

○ 냉각수펌프 및 냉각탑 스트레이너 분해 및 청소

○ 냉각탑 고압세척 작업

○ 냉각탑 시험운전 및 가동점검

○ 흡수식냉온수기 시험운전 및 가동점검 등

□ 세관 정비 및 실시계획

○ 세관 및 정비비용 조사결과

(단위 : 천원)

구 분	산 출 내 역(2개 업체 견적)		비 고
	*********	*******
견적비용	*****	*****	냉동기 전문업체

○ 업체선정 : 산출비용이 저렴한 한국유지보수협동조합  선정하여 세관 및 정비 하고자함.

○ 대상업체

- 업체명 : ****************

- 주  소 : *********************

□ 세부 작업 추진 계획

○ 일정계획 : 2022. 5. 2.(화) ~ 5. 20(금) 기간내 추진

○ 소요기간 : 19일 정도

※ 청사 난방 종료 후 소요일정에 맞추어 조정 시행

□ 예산 및 일정

○ 계약방법 : 수의계약(소액)

○ 소요예산 : *********

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

○ 작업일정 : 계약일로부터 18일 이내 완료

□ 기대효과

○ 흡수식냉온수기 세관으로 열효율 증대 및 에너지절약 효과

○ 『저탄소 녹색성장실현』을 위해 에너지절감 실천과 공공부문 에너지절약 효과

○ 흡수식냉온수기 수명연장 및 사전점검으로 사고방지 예방효과

○ 쾌적한 근무환경 조성으로 근무성취도 증가 및 만족도 향상

○ 냉방기 가동전 사전 정비를 통한 여름철 냉방기기 가동 철저 대비

끝.