문서번호	운영과-20725
결재일자	2022. 4. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김성준		04/15
		오근
협 조
	주무관		김영현

온수탱크 정비 추가작업 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

북서울미술관

(운영과)

온수탱크 정비 추가작업 계획

온수탱크 열교환기 분해정비 작업중, 스팀부 체크밸브 연결 플랜지 누수가 확인되어 추가작업을 실시하고자 함.

□ 추진배경

○ 온수탱크 열교환기 정비계획(운영과-20075호,2022.3.24.)

□ 작업개요

○ 장비명: 급탕탱크(온수탱크)

용량 및 재질	수량	열원	부속부품
5,200리터, STS316	1대	보일러	가열코일(279kg/h), 대류펌프(0.4kW) 2대

○ 작업내용: 3월26일 열교환기 연결 가스켓(200A) 및 체크밸브(80A) 교체 완료하였으나, 밸브 연결 플랜지 용접부에서 누수 발생

가스켓(200A) 및 체크밸브(80A) 교체완료	밸브 연결 스팀구간 플랜지 용접부 누수발생

□ 정비계획

○ 내  용: STS 플랜지 및 배관(80A) 아르곤용접 및 온수탱크 내부 세척

○ 일  정: ******************************************

○ 업  체: ****

○ 방  법: 정비·세척 작업 실시 후, 각 온수 사용처 공기빼기 작업실시

□ 행정사항

○ 소요예산: ********(부가세 포함)

○ 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

○ 집행방법: ****************************************

붙임  추가작업내역 1부.  끝.