투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(소방공사 설계도서 반영 검토지시(시립 강동실버케어센터 건립 소방공사))

1.업무지시현장 : 시립강동실버케어센터 건립 소방공사(장기1차) 동하시티개발주식회사

2.작 성 일 자 : 2022-04-19 17:04:38

3.지 시 내 용

가. 우리본부에서 시행중인 「시립강동 실버케어센터 건립 소방공사」 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조의2에 의거 아래 임시소방시설 설치기준을 검토 후 설계도서에 반영검토 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

1) 임시소방시설 설치대상 및 기준

가) 소화기 (전대상)

나) 간이소화장치

- 연면적이 3천㎡이상

- 지하층, 무창층 또는 4층이상의 층(해당층의 바닥면적 600㎡이상인 작업장)

※ 옥내소화전 또는 대형소화기 6개 설치 시 간이소화장치 면제

다) 비상경보장치

- 연면적이 400㎡이상

- 지하층, 무창층 이경우 해당 층의 바닥면적이 150㎡이상인 작업장

라) 간이피난유도선

- 바닥면적이 150㎡이상인 지하층 또는 무창층 작업장

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관	이환우		건축설비과장	04/19
배수웅
협조자
시행	설비부-21519	(	2022.04.19	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 15층 설비부 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)