“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	영등포2정수장 활성탄지 대기오존 시설개선 관련 관계자 회의결과 및 협조사항 통보

1. 생산관리과-20800 ('22.4.19)호와 관련입니다.

2. 영등포2정수장 활성탄지내 적정 오존농도 유지 및 대기 오존의 법적 안전성 기준   확보를 위하여 '22. 4. 12 시행 시설개선 관련 관계자 회의결과를 첨부와 같이 통보

하오니,

3. 관련 부서에서는 회의결과 및 협조사항을 참고하여 시행에 철저를 기하여 주시기   바랍니다.

○ 회의주요 결과

- 근무자 안전및 대기오존 저감을 위한 지별 덮개시설 설치 및 외부 배오존저감시설 설치

▶ 개선내용 : 창원 칠서정수장 및 고양정수장 사례 근거로 개선 (지별덮개 및 상부 배오존 저감설비)

▶ 추진부서 : 영등포정수센터  (지원) 기전설비과, 기술진단과

- 활성탄지 중앙수로 → 활성탄지 유입 오존저감을 위한 활성탄지 운영수위 상향 운영(약70cm)

※ 휘산 오존저감 개선효과 진단을 위한 심층진단 별도 추진

○ 부서 협조사항

- 영등포정수센터, 기술진단과 : 오존거동 심층진단 신속추진 (결과 4.22일까지 제출)

▶ 활성탄지 운영수위 상승운영 및 지별 비닐제거 및 내부 배기팬 운영 오존거동 진단

▶ 오존 특성을 고려한 배기시스템 변경 시험 (현재) 지층흡입 옥상배기 (개선) 옥상흡입 지층배기

- 생산부(기술진단과) 6개정수센터 오존거동 현황 진단 및 개선방향 검토

▶ 정수센터별 활성탄지 용존, 대기 오존현황 조사 및 문제점진단 (진단결과 근거로 '23년 예산수립)

○ 향후계획

- 심층진단 결과를 근거로 적정 시설개선 방안 최종검토 회의 : 4월중

4. 영등포정수센터에서는 오존시설 심층진단 결과를 '22.4.22(금) 까지 제출하여 주시기      바랍니다.

붙임 :『영등포2정수장 활성탄지 대기오존 시설개선 관련』관계자 회의결과 및 향후계획 보고. 끝.

	생 산 부 장
수신자	기전설비과장, 기술진단과장, 영등포아리수정수센터소장
주무관	이규현		생산관리과장	代이규현		생산부장	04/19
김창중
협조자
시행	생산관리과-20806	(	2022.04.19	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 3층 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1311	/전송	02-3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)