문서번호	배수과-20657
결재일자	2022. 4. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이명준		김근용	04/19
			代송헌영
협조
	주무관		조성균

「안정적인 공급체계 구축을 위한」

공급과정 적정 수압 관리 계획

2022. 4.

상 수 도 사 업 본 부

(급 수 부)

「안정적인 공급체계 구축을 위한」

공급과정 적정 수압 관리 계획

공급과정 내 적정한 수압을 유지하여 시민들에게 소출수 등 급수불편 없는 공급체계를 구축하고자 함

※ 상수도 설계기준 배수관 적정 수압 1.5kgf/㎠

□ 현    황

ㅇ 서울시 급수공급 현황

- 6개 정수센터에서 수돗물을 생산하여 배수지를 통한 급수공급

·25개구 426개동 4,426천세대 급수공급

- 배수지는 103개소로 위치 및 규모에 따라 지역, 1차, 2차배수지 구분

· 지역배수지 32개소, 1차배수지 53개소, 2차배수지 28개소

- 가압시설은 219개소로 시설 형태의 따라 가압장, 증압장으로 구분

· 가압장 65개소, 증압장 154개소

ㅇ 수압유지 현황

- 급수지역보다 높은 지역에 배수지를 건설하여 높이차로 발생하는 수압으로 급수 공급하며, 필요시 1,2차 배수지를 활용함

- 높은 표고차 등의 사유로 배수지를 통한 수압유지가 어려울 경우 가(증)압 시설을 활용하여 적정 수압 유지

□ 추진방향

추진목표		공급과정 중 적정 수압 관리
추진방법		수압감시 시스템 구축		저수압 지역 개선 사업
		주요지점 유량계를 활용한 적정 수압 감시		저수압으로 인한 급수불편 지역을 급수체계 개선 등

□ 추진개요

ㅇ 수압감시 시스템 구축

- 주요 지점 유량계 설치하여 실시간으로 유량, 수압 등 감시 가능

- 수압 저하 발생시 원인분석 및 개선시행

·수압저하 주요사유: 누수, 가압시설 고장 등

- 사업소별 유량계 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	707	145	125	103	76	74	81	74	29
가압장/배수지	387	75	66	51	51	42	31	56	15
구역/중블록	320	70	59	52	25	32	50	18	14

ㅇ 저수압 지역 개선사업

- 지역적 특성으로 인한 저수압 지역을 급수체계 개선하여 저수압 개선

· 급수구역 분리를 위한 공급계통도 분석

· 적정 수압확보가 가능한 배수지로 급수구역 조정 검토

· 증압 시설을 활용한 적정 수압 확보 검토

<유량감시 시스템 메인화면>	<사업소별 유량계 위치도>	<공급계통도 분석>

□ 수압감시 시스템을 활용 사례[화곡배수지 송수관로 수압저하 원인분석 및 조치결과]

ㅇ 추진배경

- 화곡배수지 송수관로 수압저하 발생 및 유량 증가 발생[기존 4.6→0.9㎏f/㎠]

ㅇ 현황 및 문제점

- 급수계통: 영등포(정) → 우장산배수지 → 화곡배수지

- 지역현황: 화곡동 일대 경사가 심한 언덕지역[표고차: △71m]

- 문 제 점: 경사지 매설된 대구경 관로(700㎜)이며, 송수관로 연장이 길어 정확한 누수탐지 어려움(정밀도 급감)

- 위치도 및 수리분석도

ㅇ 개선방법: 시행착오법에 의한 단계별 누수지점 발굴

- ①단계: 송수관로 최저[표고] 위치의 수압 분석

☞ 최저지점(꿈돌이공원) 펌프 운전 전후 수두차 분석

- ②단계: 1단계 수두손실[△h=51m] 만큼의 위치 수압 분석

☞ 공기밸브를 신설하여 수압게이지 장착 후 수압측정

- ③단계: 2단계 수두손실 만큼의 위치 누수탐지 및 누수복구

☞ 음청식 및 다점형상관식을 병행하여 누수 위치 특정

ㅇ 개선결과: 누수복구 후 송수관로 정상수압 확보 및 일평균 공급량 감소

구분	누수복구 전	누수복구 후
수압(㎏f/㎠)	0.9	4.6
일평균 공급량(㎥/일)	17,804	15,013

ㅇ 개선효과: 수압감시를 통한 저수압 발견 사례로 안전사고 예방 및 유수율 향상

□ 저수압 개선사업 사례[보광(배) 가압장 급수체계 개선]

ㅇ 추진배경

- 소월길 인접한 용산구 3개동 고지대 지역에서 지속적 소출수 민원제기

ㅇ 현황 및 문제점

- 급수계통: 뚝도(정) → 보광가압장 → 급수구역

- 지역현황: 남산 남단 경사가 심한 언덕지역[표고차: △83m]

- 문 제 점: 주요 공급관로가 단일 배수관으로 저지대는 과수압이, 고지대는 저수압으로 인한 소출수 발생

- 위치도 및 민원 발생도

ㅇ 개선방법: 단계적으로 저지대/중·고지대 공급관로 분리

- ①단계: 저지대(20~50m) 수계전환 시행[보광배수지(직송) → 남산배수지]

☞ 배수지 간접급수 방식으로 전환을 통한 안정적 수압확보

- ②단계: 중·고지대(50~103m) 보광가압장 내 직송계통 신설

☞ 인버터 방식의 펌프 도입으로 전력비 절감 및 실시간 사용량 대응

ㅇ 개선결과: 고지대 소출수 지역 정상수압 확보

구분	표고 (m)	기존 (㎏f/㎠)	변경		개선방법
			보광(직송) (㎏f/㎠)	남산배수지 (㎏f/㎠)
저지대	20~50	9.1~6.1	-	7.0~5.0	남산배수지로 수계전환
중지대	50~90	6.1~2.1	7.8~3.8	-	보광배수지 펌프개선 (+ 1.7㎏f/㎠)
고지대	90~103	2.1~0.8	3.8~2.5	-

ㅇ 개선효과: 저수압 개선으로 소출수 민원 해결 및 직결급수 여건 확립

□ 행정사항

ㅇ 지속적인 적정 수압 감시

ㅇ 저수압 급수구역 발생시 급수체계 개선사업 시행.  끝.