문서번호	도시철도설비부-21000
결재일자	2022. 4. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
유홍근		代박규영	04/19
			김중영
협조	송변전과장		전계목
	신호과장		代전성완

진접선(4호선 연장) 차량기지 건설 시스템분야 실시설계용역 중간보고회 개최결과 보고

2022. 04

도시철도설비부

(정보통신과)

진접선(4호선 연장) 차량기지 건설 시스템분야 실시설계용역

중간보고회 개최결과 보고

진접선(4호선 연장) 차량기지 건설공사 시스템(전력,통신,신호)분야 실시설계용역에 대한 중간보고회를 개최하고 그 결과를 다음과 같이 보고 드림

Ⅰ		사업 개요

❍ 과업내용 : 진접선 차량기지 전력, 통신, 신호 실시설계

❍ 과업규모 : 차량기지신설 197,400㎡ , 인입선 4.9km, 창동 지하변전소 1개소

❍ 용역계약 현황

분 야	전 력 (송변전/전차선)	통 신	신 호
계약자	세종기술(주)	㈜안세기술	㈜경인기술
계약기간	*******************	*******************	*******************
계약금액	*********	*********	*********

Ⅱ		중간보고회 개요

❍ 일  시 : 2022. 4. 15.(금) 09:30 ~ 11:30

❍ 장  소 : 도시기반시설본부 10층 회의실

❍ 안  건 : 분야별 실시설계용역 추진사항 중간 보고

❍ 참석자 : 총 23명

- 본  부 : 도시철도설비부장 외 10명

- 용역사 : 각 분야 책임기술자(3명)외 참여기술자 10명

Ⅲ		보고내용 및 회의결과

□ 보고내용

❍ 과업개요 및 진행 사항

- 공정율 : 평균 67.18%(전력 66.79%, 통신 66.8%, 신호 66.95%)

- 분야별 진행사항

․ 전력 :창동기지 변전소 신설 관련 및 진접기지 수전방안 협의 등

․ 통신 :유관기관 업무 협의, 창동기지 진접선 현장조사 등

․ 신호 :인입선 병행구간 현장조사, 신호시스템 구축관련 합동회의 개최 등

❍ 분야(전력, 통신, 신호)별 설계 추진현황 보고(붙임 중간보고회 자료 참조)

□ 보고회 결과

가. 전력분야

❍ 회생전력저장장치 관련 기존 차량기지의 열차 운영상황, 차량기지의 회생전력장치 설치 현황 등을 확인하여 회생전력장치 반영 여부 결정 필요

❍ 진접차량기지 한전수전 방안 관련 한전 진접변전소에서 수전 받는 것은 구두로만 통보 받은 상태이므로 문서로 회신 받은 후 내용을 검토하여 설계에 반영 할 것

❍ 창동차량기지 변전소 단계별 이설시 기존 수전선로 재사용 방안은 케이블 노후화로 인한 절연성능 저하 등이 우려되므로 창동변전소 장비테스트 방법 등을 포함한 종합적인 검토 필요

❍ 공동구의 시설물 설치 방법 등은 타분야와 업무협조가 필요한 사항으로 설치 방법 등에 대하여 검토 보고할 것

나. 통신분야

❍ 차량기지 CCTV가 200만 화소카메라로 설계되어 있는데 외곽감시카메라의 경우 시인성 향상을 위해 더 높은 화소카메라가 필요한지 검토 필요

❍ 화상정보 저장기간이 7일로 설계되어 있는데 저장기간이 적정한지  개인정보보호법 등 관련법을 검토 해볼 것

❍ 차량기지 공동구에 복합통신설비가 들어가야 되는지, 관련법 등을 검토 할 것(타 차량기지 사례 조사)

❍ 전력, 신호분야에 반영되어 있지않은 차량기지 공동구 외 케이블포설 지중관로가 통신분야에만 이중화 설계되어 있는데, 지중관로 이중화가 필요한지 검토 할 것

❍ 광코어 할당관련 타분야(신호, 전력)와 협의하여 진행

다. 신호분야

❍ 신호기계실 UPS 사양은 발주 단계에서 관련기관과 협의하여 결정할 수 있도록 계획 수정 필요

❍ 신호분야 설계 내역에 대해 면밀히 검토하여 사업 추진에 적정한 사업비가 반영될 수 있도록 검토 필요

❍ 인입선 병행구간 제어영역 변경에 대한 오남역, 진접역 실내설비 개량이 있으므로, 시스템 추가 사업비가 발생되지 않도록 입찰제안요청서 면밀히 검토 필요

라. 공통분야

❍ 세 분야 모두 기본설계 대비 설계비용이 많이 증가하였는데, 적절한 설계인지 재검토 해 보고, 필요한 예산증가라면 총사업비 조정을 위해 상세한 설명자료를 준비할 것

- 물가변동분, 물량변동분 구분하여 작성 필요

Ⅳ		향후계획

❍ 설계VE                  : `22.  4

❍ 실시설계 용역 준공       : `22.  6.

❍ 총사업비 조정           : `22.  7. ~ 9.

❍ 공사 및 감리용역발주    : `22. 10. ~12.

붙임  중간보고회 자료 1부. 끝.