문서번호	기전과-20785
결재일자	2022. 4. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	04/20
			문동하
협 조

지하차도 원격감시제어 UPS 교체 계획

2022. 4.

성동도로사업소

(기 전 과)

지하차도 원격감시제어 UPS 교체 계획

2022년 풍수해대비 원격감시제어설비 제작사 합동점검에 결과에 따른 지적사항을 조치하여 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

(기전과-20343, 2022.4.1.)

□ 시설현황

구 분	위 치	용 량	보상시간	설치년도
UPS (무정전전원장치)	강제배수 지하차도 8개소	1kVA	30분	2017

※ 강제배수 지하차도(8개소) : 답십리, 신답, 마장, 성동, 중랑, 동일로, 신내, 군자

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2022. 3. 18.(금)

ㅇ 점검대상 : 강제배수 지하차도 8개소 원격감시제어

ㅇ 점 검 자 : 지하차도 근무자 및 원격제어시스템 용역사*********

ㅇ 점검내용 : PLC 프로그램 및 제어설비 동작상태 등 점검

□ 점검결과 및 정비방법

ㅇ 점검결과 : UPS 배터리 등 노후화로 교체 필요

ㅇ 정비방법 : UPS 내용연수(10년) 미도래로 경제적 수리한계 검토 후

제품수리 또는 교체여부 결정

※ 경제적 수리한계 : 정비를 요하는 어떤 물품을 새로 구입하는 것보다 수리를 해서 사용하는 것이 이익이 되는 한계선

ㅇ 경제적 수리한계 금액 : 517,500원

※ 경제적 수리한계 금액

= 최초년도의 최대치×취득가격-(사용연수×취득가격)/(내용연수×2)

= [(70×취득가격)/100]-[(사용연수×취득가격)/(내용연수×2)

= 517,500원

ㅇ 배터리 교체비용(*******)이 경제적 수리한계 금액(517,500원)을 초과하여 UPS 교체 추진

□ 교체계획

ㅇ 건    명 : 지하차도 원격감시제어 UPS 교체

ㅇ 구매물품 : UPS 단상 110/220V 1kVA 8대

ㅇ 소요예산 : **********

ㅇ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제30조 제1항 제2호

ㅇ 계약대상

- 업 체 명 : *********************

- 주    소 : *********************************

ㅇ 교체기간 : 계약일로부터 20일

ㅇ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 향후일정

ㅇ 2022. 4. : 계약의뢰(→ 관리단속과)

ㅇ 2022. 5. : 물품 납품 및 설치 완료

붙임  1. 2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.