문서번호	시설관리과-22363
보존기간
결재일자	2022.04.21
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최준혁		代유형근	04/21
			代이유찬
협 조
	주무관			이승환

『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구)』

저촉 상수도관 이설 검토 보고

2022. 04

중부수도사업소

『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구)』

저촉 상수도관 이설 검토 보고

도시기반시설본부에서 시행하는『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구_105정거장)』과 관련하여 저촉되는 상수도관 이설 요청에 대한 검토 결과를 보고 드림
※도시철도계획부-7322(2019.8.19.), 도시철도사업부-1642(2020.2.13.)
동북선도시철도주식회사 시공-22-0500(2022.4.19.)

□ 현 황

○ 공 사 명 : 동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구)

○ 시 행 자 : *********************

○ 도 급 사 : *******

○ 시 공 사 : *******

○ 협의내용 : 도시기반시설본부에서 시행하는 동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구)105정거장 환기구 공사에 따른 저촉 상수도관 이설 협의 요청

□ 저촉 상수도관

○ 위    치 : *************

○ 이설대상 : ***********

○ 이설사유 : 동북선 도시철도 민간투자 건설공사((2공구) 105환기구 공사)

○ 위치도 및 현장 사진

*******

□ 검토결과

○ 수     계 : 강북아리수정수센터 ➡ 월곡배수지(L.W.L : 64.1m)

○ 표    고 : 26m

○ 분기접 수압 : 3.8㎏/㎠

○ 급수운영 계획 GIS

*****

- 300㎜ : 부단수차단공법으로 단수 없음

○ 이설공사 계획

- 공사규모 : ***********

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 작업공정 : ******************************************************

- 신설관 이격거리는 다른 시설물과 최소 0.3m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 함

○ 원인자부담금 부과

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임1) : 착공계 접수 후 산출

- 경  비 : 착공계 접수 후 산출

□ 행정사항

○ 도시기반시설본부, 동북선도시철도주식회사, 호반산업

- 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사시행

- 착공전 관세척수비, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 착공계 접수 후 GIS 측량의뢰

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.
2. 상수도관 보호를 위한 협의조건 1부.