문서번호	기전과-21430
결재일자	2022. 4. 21.
공개여부	부분공개(6)

주무관		주무관		기전과장					결재
이영진		박신범		04/21
				代박신범
협 조	주무관
	김헌경

신원지하차도 전기안전 교육일지(상반기)

교육일시	2022.04.19.(화), 12:30 ~ 16:30
교 관	전기안전관리사 공업7급(전기) 이영진
교육대상	현장근무자 공업6급(기계) 이경선
교육제목	신원지하차도 수전설비 한전라인 정전 발생 시 복전 대처법 교육
교육내용
	□ 기전시설물 점검 및 작업 시 안전수칙 준수사항 1. 물기에 젖은 손발일 경우 전기·기계 기구류의 조작을 금할 것 2. 각 기기의 접지선 탈락여부를 수시로 확인하여 전기 감전사고를 예방 3. 금속제 외함을 갖는 전기·기계 기구 등에는 반드시 누전차단기로 보호 4. 전기설비의 개·보수 작업은 반드시 정전 상태에서 시행할 것 □ 특고압 수전설비에 대한 정전대비 응급조치 및 유지관리 교육 1. 신원지하차도 수·변전설비 계통도 이해 교육 2. 한전라인 정전 발생 시 정상 복구 대처방법 교육 ① 한전라인 정전 확인 및 비상연락망 가동 ② 한전 전원 복전 시 각종 조작전원(LBS, VCB, ATS, 발전기 등)에 대한 안전한 수동 조작하는 방법 숙지(※ 별첨 참고) ③ 차단기 조작 순서 및 현장 상황에 따른 전기설비 조작 유의사항 숙지 3. 현장 상황에 따른 수전설비 조작 시 유의사항 숙지 교육 □ 중대본 사회적 거리두기 조치 해제에 따른 서울시 공무원 복무지침 ○ 복무지침 주요 내용 : 중대본 코로나19 격리 체계에 따른 복무사항은 현행 유지 ① [회의] 대면회의 금지 → 대면회의 가능, 비대면 방식 활용 권고 ② [행사] 참석인원 제한 : 최대 299명 → ⟨삭제⟩ ③ [사무실밀집도] 1/3 → ⟨삭제⟩ 단, 마스크 착용 등 개인 방역 준수 철저 ④ [사적모임] 자제 및 사적모임 인원 제한 → ⟨삭제⟩ ⑤ [워크숍, 회식] 금지 → 부서장 판단하에 실시하되, 코로나19 상황 및 지방선거 등 고려 최소화 ※ 워크숍, 회식, 회의, 행사 등 개최 시 방역수칙 사전 확인 및 준수 철저

붙임 : 1. 수·변전설비의 한전 정전 시 대처법 등 매뉴얼 각 1부.

2. 전기안전교육(사진대지) 1부.  끝.