문서번호	수질과-20846
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	04/22
		김창중

제19차 수돗물평가위원회 회의자료

2022. 4.

상수도사업본부

(생 산 부)

제19차  회의

2022. 4. 26.(화)

본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

【  차    례  】

1.	제18차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제19차 정례회의 자료	2
	가. 4월 수질검사 결과 평가	2~4
	ㅇ 구의·뚝도 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 붙임1
	ㅇ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	나. 토 의 과 제	4
	ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고
	ㅇ 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련
	다. ’22. 5월 채수일자 및 채수지점 선정	4

1. 제18차 정례회의 결과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 : '22.3.29.(화)

ㅇ 회의참석 : 코로나로 인한 서면회의

ㅇ 회의안건

- ’22년 3월 수질검사 공표

- ’22년 3월 수질검사 결과 평가 등

- ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 선정

- ’22년 4월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 3월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 3. 8.(화) (채수주관 : 김윤경 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

연번	연구과제(안)	제안위원
1	***********************	***
2	*******************	***

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정

ㅇ 토의사항 (세부사항은 위원별 서면의견서 붙임 참조)

- 회의안건에 대해 모두 원안 동의

※ 세부 사항은 위원별 서면의견서 및 요약서 참조

2. 제19차 정례회의 자료

가. 4월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2022. 4. 5.(화), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5 (채수)
기온 (℃)	관측	10.8	10.9	9.2	8.2	9.6	10.3	10.3
	평년	8.2	8.4	8.6	9.0	9.5	9.9	10.4
강수량 (mm)	관측	0.4
	평년	1.8	1.8	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4

※ 채수주간(’22. 3. 30. ~ ’22. 4. 5.) : 강수량 0.4mm

ㅇ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
구의	광진구 자양동 686-52 **********	광진구 광나루로 56길 29 **********	광진구 광나루로 56길 29 **********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
뚝도	종로구 성균관로 47 ****	종로구 창경궁로 265 *********	종로구 창경궁로 265 *********

- 정수기 물 : 2개 지점

구 의		뚝 도
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 :********** ○필터 :*** ○제 조 일 : ********* ○필터교환 :**		< 정수기 > ○회사명 : ** ○모델명 :*********** ○필터 : ** ○제 조 일 : ********** ○필터교환: *********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월
구의	불검출	80	4.2	5.8	7.9	7.8	1.96	5.03	0.08	0.30
뚝도	불검출	110	4.8	5.8	8.3	7.3	1.79	4.33	0.07	0.28

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월	’22.1월	’22.4월
구의	공급계통	정수	0.06	0.06	0.36	0.38	7.1	7.2	0.005	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.09	0.22	0.29	7.1	7.1	0.003	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.10	0.16	0.25	7.3	7.0	0.006	0.002	불검출	불검출
뚝도	공급계통	정수	0.05	0.07	0.35	0.45	7.3	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.07	0.30	0.25	7.1	7.0	0.003	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.17	0.11	0.15	7.2	7.0	불검출	0.026	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의	공급 계통	직 수	7.1	0.29	0.7	0.020	0	불검출
		정수기	6.2	불검출	불검출	불검출	130	불검출
뚝도	공급 계통	직 수	7.1	0.25	0.8	0.027	0	불검출
		정수기	7.0	불검출	불검출	0.009	2	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련

ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 착수보고(1건)

- **************************************

- ******************************

· 과제수행 용역기관 및 과업 내용 준비 중

· 계약의뢰 (4월 말), 계약 체결(5월 초 예정)

· 착수보고(20차 정례회의, 5월 31일 (화)) 추진 준비

※ 수돗물평가위원회 조사사업 과제 운영 일정(안)

수평위 연구·조사 과제 선정 (1월~3월)	⇒	수평위 연구·조사 과제 계약 (3월~4월)	⇒	수평위 연구·조사 착수/중간보고 (4월~8월)	⇒	수평위 심포지엄 개최 연구·조사 과제 발표 (9월~10월)	⇒	수평위 연구·조사 준공 (11월~12월)

다. ’22. 5월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ  채수일자 : 2022년 5월 3일(화) 09:00 ~ 18:00

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광 암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암 사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

ㅇ  채수 주관위원 :

ㅇ  채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

ㅇ  제20차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2022. 5. 31.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’22년 5월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 4월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’22년 수돗물평가위원회 착수보고 자료 1부(따로붙임).

5. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련 보고 1부(따로붙임).  끝.