문서번호	생산관리과-20938
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		백광인	04/22
			김창중
협조
	주무관		여성우

『영등포정수센터 1.2정수장 생산 불균형 해소』

1,2정수장 간 균형 공급량 추진계획 보고

2022. 4.22(금)

상수도사업본부

(생 산 부)

『영등포정수센터 1.2정수장 생산 불균형 해소』

1,2정수장 간 균형 공급량 추진계획 보고

영등포2정수장 생산량 증산 및 1정수장 시설용량 초과 생산에 따른 생산불균형 해소 대책을 마련 하절기 안정적인 생산․공급 체계 구축 운영코자 함

※(22.4.13) 영등포정수센터 1,2정수장 생산량 조정 대책 마련 요청

□ 영등포정수센터 요청사항

○ 1,2정수장 균형·생산 방안 마련 요청 ('22.4.13)

	<현황 및 필요성>
□ 최근 2정수장 생산량 4만톤/일 증산에 따른 권역 배수지 공급량 조정 필요 -‘22.2월 2정수장 일평균생산량 (18.5 → 22.5만톤) 증산 완료 - 1정수장 여전히 시설용량 22.5만톤/일 초과 생산 (’22.4.10.26.5만톤) - (문제) 2#목동배수지 공급량 증대 및 1# 목동저감 시 : 신월,신정 유량 공급감소 우려 (관압만 상승) ⇒ 수계 권역 배수지 간 공급량 조정을 통하여 1,2정수장 균형 생산 공급

○ 영등포정수센터 1,2정수장 생산량 조정 요청(안)

(단위 : 만톤/일)

구분	시설용량		생산량 조정 (평시~최대)			공급 배수지
	표준정수	고도정수	기존	변경	조정
계	55	45	41~47	41~46.5	-
1정수장	30	22.5	23~27	21~24	-3	목동, 신정, 신월
2정수장	25	22.5	18~20	20~22.5	+3	목동, 금천, 우장산

○ 정수 생산량 조정으로 1,2정수장 송수량 변경에 따른 적정 공급대책 마련

- 1정수장 생산량 감소량 만큼 2정수장 추가 생산량(2.5~3만톤/일)은 우장산

배수지 라인을 통해 목동배수지로 공급 예정임

- 목동배수지 유입밸브 조정시 관압 상승으로 신정 및 신월배수지 공급량 감소 우려

□ 공급량 조정방안 검토

○ 관련부서 관계자 회의 추진개요

- 일  시 : ‘22.4. 20(수) 14시 ~ 15시

- 참석자 : 급수부(배수과) 생산부(생산관리과) 관계 주무관 및 수계조절 실장

- 주요내용 : 1정수장 생산부하 경감 및 2정수장 추가 생산량 안정적 공급방안

▶  2정수장 추가 생산량 목동배수지 안정적 공급 및 1정수장 생산량 경감방안

○ 참석자 주요의견

- 목동배수지 유입밸브 개도율 조절을 통하여 1․2정수장 공급량 조정가능

▶ 조절가능 범위는 3~4만톤 생산균형 가능 범위 조정 (밸브 조정시 제어실 협조필요)

- 조정 시기는 하절기 이전으로 5월 성산대교 세척 작업과 연계하여 영등포2정수장

1개 정수지 세척과 병행하여 밸브조정 시행 (관계자 회의는 5월중 시행예정)

○ 회의결과 및 조치계획

□ 하절기 이전 목동배수지 유입밸브 개도율 조정을 통한 공급량 조정 추진

- (세부 조정계획)   ※ 별첨 계통도 참조

① 영등포1정수장 ~ 목동배수지 유입 2000/1000mm 분기밸브 개도율 축소

▶ (조정) 9만톤/일 ⇒ 6만톤/일 공급량 3만톤/일축소

② 영등포2정수장 ~ 목동배수지 유입 1200mm 중가제수변 개도율 증대

▶ (조정) 4만톤/일 ⇒ 7만톤/일 공급량 3만톤/일 확대

- (추진시기) 하절기 이전 5~6월 (추진부서) 급수부 배수과 및 수도사업소

- (기대효과) 1,2정수장 균형 생산 및 1정수장 시설용량 경감으로 안정생산

□ 향후계획

○ 정수장 간 생산량 조정 및 성산대교 송수관로 세척관련 관계자 회의 : '22. 5월

- 현재 서부 및 남부수도사업소 퇴수변 설치 중 5월중 관계자 회의

- 영등포 1,2정수장 목동배수지 공급관로 공급량 조정회의  ※회의주관 : 급수부

○ 영등포 1,2정수장 간 생산량 조정 추진  : '22. 5월 ~  6월

- 추진부서 : 급수부(배수과), 생산부, 강서수도사업소, 영등포정수센터

첨부 : 1,2정수장 생산량조정에 따른 공급 대책 마련 요청(영등포정수센터 요청). 끝.

붙임	영등포정수센터 1.2정수장간 공급량 조정계획

○ 공급량 조정개요 : 목동배수지 공급관로 조정

① 영등포1정수장 ~ 목동배수지 유입 2000/1000mm 분기밸브 개도율 축소

▶ (조정) 9만톤/일 ⇒ 6만톤/일 3만톤 축소

② 영등포2정수장 ~ 목동배수지 유입 1200mm 중가제수변 개도율 증대

▶ (조정) 4만톤/일 ⇒ 7만톤/일 3만톤 확대

○ 공급량 조정 계통도 : 영등포정수센터 관련수계

①

②