문서번호	정수과-20509
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
장호		하은경	04/22
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			오삼록
	원수관리과장			이종근

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022. 04. 15)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                   2022년 4월 15일(금) 맑음

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	11명	[팀 명 : A 팀] ◼책임자 : 전 철 호 강호균,이승술,박병규,이문석,정결	김홍년 김창용	정인섭 홍성용	임영안
야 간	12명	[팀 명 : D 팀] ◼책임자 : 장 호 이건협,안지훈,임재홍,임기홍,이명훈	엄희락 김창용	이원우 조성용 신운호	고대형

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
											공릉	북악
강북	구의		뚝도		계
655,300	91,410		94,620		841,330		650,200			99.2	6.07	7.51		케익량 : ton 폴리머 : kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
34,104		20,742		25,440		2,094		192,080	158,520		144,160		73,200	650,340

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	5.30	8.04	48.3	15.0	0.06	0.20	1.61	-	-	-
정 수	0.06	6.98	-	14.2	-	0.49	-	56	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
11.67	11.59	1.40	1.45	-	-	0.78	0.81	-	-	0.97	1.54	1.00	1.00	0.538	0.660

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:13		김신아			23:14	이현봉		소 내			23:15	고대형		23:16		신운호
	05:03		김은정			05:04	강동규					05:05	장인준		05:06		조성용
지시 사항	※ 주 간 ○ ○										※ 야 간 ○ 당직근무 철저 ○ 신속한 보고체계 유지
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

첨부 : 정수운영일지 1부.  끝.