문서번호	정수과-20654
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김관우		04/22
		정갑평
협 조
	주무관		박형수

고압가스 (O2,CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.04

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2) 저장시설 일일 안전점검 대장

2022년 4월 21일(목)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			3,010	3,331	2,996	3,191	최저 : 1,200 최고 : 6,800
	압력계(Mpa)			0.63	0.67	0.65	0.62	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.63	0.67	0.65	0.62	가동
			2차 압력	0.45	0.45	0.45	0.45
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:1.0Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (4/4 07:10 ~ 08:20) 액화산소 18,300kg 입고(7-1차, 선도산업) -. (4/12 07:10 ~ 08:10) 액화산소 18,280kg 입고(7-2차, 선도산업)
점검자 의 견

고압가스(CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장 2022년 4월 21일(목)
구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
이산화탄소저장시설	액량계(mmH2O)			1,596	1,146	1,598	1,147	최저: 400 최고:1,600
	압력계(Mpa)			1.67	1.70	1.68	1.71	최저: 1.5 최고: 2.2
	기화기 (전열온수식)		기화기온도(℃)	45	44	44	44
			배관온도(℃)	21.6	21.6	25.5	25.6
	밸브	긴급차단밸브작동상태		정상작동	정상작동	정상작동	정상작동
		감압밸브 (Mpa)	1차 압력	1.71	1.71	1.75	1.75	가동
			2차 압력	0.64	0.64	0.66	0.66
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:2.3Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (4/5 10:00 ~ 11:20) 1·2공장 기화기 수위점검 및 물보충, 기화기 급수라인 누수(기화기 전체 급수라인 전단 스톱밸브 및 2공장 1호기 솔레노이브밸브 부위): 보수반 수리 요청 -. (4/5 15:00 ~ ) 1·2공장 착수정 pH상승에 따른 CO2 투입 -. (4/7 02:00 ~ ) 1공장 착수정 pH하락에 따른 CO2 투입정지 -. (4/7 11:20 ~ ) 1공장 착수정 pH상승에 따른 CO2 투입 -. (4/12 21:30 ~ ) 1·2공장 착수정 pH하락에 따른 CO2 투입정지 -. (4/17 15:30 ~ ) 2공장 착수정 pH상승에 따른 CO2 투입 -. (4/18 16:30 ~ 19:00) 액화이산화탄소 입고(17,560kg), 유니온가스 -. (4/21 06:30 ~ ) 2공장 착수정 pH하락에 따른 CO2 투입정지 -. (4/21 13:10 ~ ) 2공장 착수정 CO2 용해수펌프 1호기 fault 발생: 인버터 error, Reset후 정상복귀, 인버터 로더이상 으로 판단, 지속관찰 필요
점검자 의 견

끝.