문서번호	기전과-20876
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	04/25
			문동하
협 조

중랑지하차도 배수펌프 교체 계획

2022. 4.

성동도로사업소

(기 전 과)

중랑지하차도 배수펌프 교체 계획

2022년 풍수해대비 배수펌프 제작사 합동점검에 결과에 따른 지적사항을 조치하여 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

(기전과-20343, 2022.4.1.)

□ 시설현황

시설명	배수펌프			토출량 (㎥/min)	비고
	용량(HP)	수량(대)	설치년도
중랑지하차도	60	2	2019	26	준설펌프 10HP 2대
	10	2	2017, 2019

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2022. 3. 22.(화)

ㅇ 점검대상 : 강제배수 지하차도 배수펌프

※ 강제배수 지하차도(8개소) : 답십리, 신답, 마장, 성동, 중랑, 동일로, 신내, 군자

ㅇ 점 검 자 : 지하차도 근무자 및 배수펌프 용역사*********

ㅇ 점검내용 : 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 정상작동 여부

□ 점검결과

ㅇ 중랑지하차도 배수펌프(10HP) 24시간 상시가동으로 인한 성능저하로 보수 요망

ㅇ 낙엽 등 이물질로 인한 펌프 흡입구 막힘으로 제기능 상실에 따른 대책 마련 필요

ㅇ 현장사진

□ 조치방법

ㅇ 수중펌프 내용연수(10년) 미도래로 경제적 수리한계 검토 후 제품수리 또는 교체여부 결정

※ 경제적 수리한계 : 정비를 요하는 어떤 물품을 새로 구입하는 것보다 수리를 해서 사용하는 것이 이익이 되는 한계선

ㅇ 경제적 수리한계 금액 : 3,375천원

※ 경제적 수리한계 금액

= 최초년도의 최대치×취득가격-(사용연수×취득가격)/(내용연수×2)

= [(70×취득가격)/100]-[(사용연수×취득가격)/(내용연수×2)

ㅇ 펌프 수리비용(*******)이 경제적 수리한계 금액(3,375천원)을 초과하여 펌프 교체 추진

ㅇ 낙엽 등 고형물을 처리할 수 있는 오수오물용(볼텍스) 펌프로 교체설치

ㅇ 2017년에 설치한 배수펌프 1대를 우선적으로 교체하고 나머지 1대는 가동상태에 따라 추후 교체 예정

□ 교체계획

ㅇ 건    명 : 중랑지하차도 배수펌프 교체

ㅇ 구매물품 : 볼텍스 펌프 10HP 1대

ㅇ 소요예산 : *********

ㅇ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제30조 제1항 제2호

ㅇ 계약대상

- 업 체 명 : ******************

- 주    소 : ************************

- 선정사유 : 풍수해대비 제작사 점검업체로 공사 실적이 우수하고 향후 유지관리에 적합한 업체 선정

ㅇ 교체기간 : 계약일로부터 20일

ㅇ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 지하차도 노후 배수시설 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 향후일정

ㅇ 2022. 4. : 계약의뢰(→ 관리단속과)

ㅇ 2022. 5. : 물품 납품 및 현장설치 완료

붙임  1. 2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.