문서번호	건축기획과-22505
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	04/26
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
마포구 신수동 91-90번지 일원 무쇠막 지역주택조합 주택건설사업	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 지하철 터널 상부 무근콘크리트를 500mm로 치환하는 것으로 결정한 사유의 역학적 근거를 제시하고 이에 따른 건물 전체의 구조적 안정성을 검토하기 바람 등 7개 의견	‘21년 제20차 조건부 (보고)완료

□ 추진경위

○ ’21.12.23.: '21년 제20차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.03.23.: 이행결과 검토 요청(마포구 주택과→건축기획과)

○ ’22.04.08.: 이행결과 자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.04.13.~04.20. : 이행결과 검토(김상환 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	- 건물하중의 영향을 최소화하기 위하여 확대기초 개념으로 터널상부와 최대 이격하여 무근 콘크리트 500mm를 결정하였다는 설명을 구조계산서 부록에 추가하기 바람. - 터널상부의 아파트 기초부 보강에 대한 검토의견서는 공신력 있는 기관의 의견이 아닌 개인자문의견서로써 아파트 본동에 대한 기초의 보강방안에 대한 직접적인 기술적 검토의견이 전혀 없기 때문에, 착공 후 공신력있는 기관(터널지하공간학회 또는 토질및기초기술사회 등)의 의견을 받아 감리자가 확인하도록 조치하기 바람. - 3차원 검토결과에 따른 취약지점에 대하여서는 공사과정에서 감리자의 확인 또는 전문가의 자문을 받도록 조치하기 바람. - 2열 자립식 공법에 대하여 전열, 후열, 가로보 등을 자립거동에 대하여 공사과정에서 감리자에게 세부적으로 안전 확인을 받도록 조치하기 바람. - Raker 공법은 해석결과와 실제거동과는 차이가 있으므로, Slab 지지공법으로 변경이 가능한지 확인하기 바람.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	- C-Ⅲ 공법 적용시 진동에 대한 대책 및 관리기준치 등을 시방서에 반영토록 하였으므로 착공전까지 감리단장의 승인을 받은 후 시공하기 바람.
***	- 겹침 CIP 공법 상세도 모두에 철근을 보강 표기하기 바람. - 지장물상세도에 전기, 통신분야를 추가하기 바람. - 각 단면도에 최종굴착비탈면 되메움은 무근콘크리트로 도면에 명기하기 바람. - 비합벽 구간에 되메움 계획을 각 단면도에 명기하기 바람.
***	- Raker지지 공법 적용구간의 토압계측은 24시간 실시간으로 적용하여 인근 건축물의 기초 및 지반에 문제가 없도록 조치하고, 지하층 기초 및 지하 외벽에 매립하여 시공할 경우 H형강에 방수조치와 매립부분 철근절단부위를 보강하기 바람.
***	- 이행결과가 적정함을 확인함.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 마포구 주택과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’21년 제20차 굴토 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.