문서번호	연구지원부-21739
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
오금석	박정우	04/26
		김창현
협 조
	총무팀장		박노정

`22년도 소방 종합정밀점검 결과에 따른

연구원 소방설비 정비 계획

2022. 04.  .

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

`22년도 소방 종합정밀점검 결과에 따른

연구원 소방설비 정비 계획

소방시설 종합정밀점검시 확인된 미흡사항에 대하여, 보완정비를 실시하여 소방설비 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	추 진 배 경

☐ 소방안전특별점검단-1373(`22.4.21)호에 따른 시정보완 공문

☐ 소방 종합정밀점검 보고서(연구지원부-21355(`22.4.19))

Ⅱ	점검 결과

☐ 주요 지적사항

구 분	불 량 내 용	장 소	비고
소화설비	**********	-본관연구동 1층·3층
	******************	-본관연구동 1층
	************	-본관연구동 1층
	************	-본관연구동 4층
	****************	-신관연구A동 2층
	****************	-신관연구B동 2층
	*******************	-신관연구B동 지하1층
경보설비	*******************	-본관관리동 2층 강당앞
피난설비	**********	-연구원내 16개소

Ⅲ	정비 추진 계획

☐ 전문 소방설비 업체 조치사항

◦스프링클러 헤드 이전 설치 1건

◦스프링클러 헤드 추가 설치 9건

◦화재감지기 추가 신설 3개소

☐ 기타 경미한 사안은 자체 조치

◦소화기 교체 2대

◦옥내소화전 망입유리 교체 안내 표지판 설치

◦할로겐화합물 방출표시등 및 제어반 예비전원 불량건 수리

◦자동화재탐지설비 지구음향장치 불량건 교체

◦피난유도등 불량 16건 조치

Ⅳ	소요예산 및 계약 방법

☐ 소요예산: *******

☐ 예산과목: 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비.

☐ 정비기간: 착수일로부터 14일 이내

붙임  1) 산출기초조사서 1부.

2) 견적서 2부.

3) 과천소방서특별점검단-1373(`22.4.21) 공문 1부.    끝.