문서번호	정수시설과-20917
결재일자	2022. 4. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	04/28
	유통희

고압가스 (염소) 안전점검 일지 [취수장 04/27]

(04/28)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스(염소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월간	적정	1종:30m 2종:20m
			다른설비와의 거리 유지여부		적정
2	방호벽 등		적정여부	주간	적정	12cm이상
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일간	설치
			위험표시 설치여부 등		설치
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월간	해당없음
			지상에 경계표시 설치여부	일간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	해당없음
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월간	해당없음
			강제통풍시설 작동여부	일간	해당없음
			가스누출경보기 설치 작동여부	일간	해당없음
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월간	해당없음
			부식방지조치 여부	주간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	해당없음
			액면계 및 스톱밸브 적정여부	주간	해당없음
			방류둑 설치 및 적정여부	월간	해당없음
		(다) 지상식	부식방지조치 여부	주간	해당없음
			과충전방지장치 적정여부 등	월간	해당없음
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	일간	해당없음
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월간	적정
			방폭구조 적정여부	주간	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주간	해당없음
7	고압가스 설비의 누설시험·강도 등		가스누출여부	일간	이상무
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월간	적정
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일간	적정
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일간	적정
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주간	적정
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월간	적정
			표지판설치(지상백관)여부	일간	설치
			부식방지조치 여부	주간	이상무	도장등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일간	적정
			압력계·온도계 적정여부	일간	적정
			안전장치·수취기 적정여부	주간	적정
			접합방법 적정여부 등	주간	적정

번호	점 검 항 목	점 검 내 용		점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
10	용기보관장소 등	경계표시 설치여부		일간	설치
		불연재료로 설치여부		주간	설치
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		일간	적정	밀폐구조
11	저장설비실 등	통풍시설 적정여부		일간	해당없음
		저장실의 구분설치 여부 등		월간	적정
12	독성가스 재해설비	확산방지조치 및 보호구 적정여부		주간	적정
		흡수설비 및 흡수제 적정여부		일간	적정
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부		일간	적정
		정전기제거 조치여부		월간	해당없음
		비상전력 적정여부		일간	적정
		통신시설·통행시설 적정여부		일간	적정
		표준압력계 비치여부		주간	비치
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		주간	해당없음
14	고압가스 저장실	액체염소 집합배관 가스압력	A라인	일간	0.61Mpa
			B라인	일간	0.55Mpa
		액체염소 계량저울 잔량	A라인	일간	2,145kg
			B라인	일간	8,546kg

취수장 염소실 염소용기 현황 2022년 04월 27일
염소계량저울 A호라인 ( 사용중 )	10 병	738 0624 0315 736 0352 0384 0634 0368 0309 0317
염소계량저울 B호라인 ( 예 비 )	9 병	0318 0389 0388 0646 0306 0373 0390 3100 0379
재고용기	26 병	0629 0374 0304 0316 0622 0305 0371 0382 0363 0648 0322 0307 740 0321 0656 737 0635 3120 0370 0372 0364 741 0359 0385 0659 0623
공용기	6 병	0319 3150 0625 0365 0627 0314
충전용기 입고	. 병
공용기 반출	. 병
검사수검 공용기	. 병
검사용기 반출	. 병

참고사항 및 기타	* 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (04/04) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (04/05) * 액체염소 B호라인 염소용기 9병 교체 및 잔가스 처리 - (04/05) * 본부 감사 관련 감사실 직원 현장 확인 차 방문 (특이사항 없음) - (04/06) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (04/07) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (04/08) * 액체염소 A호라인 염소용기 10병 교체 및 잔가스 처리 - (04/12) * 중화설비 가성소다 농도 측정 및 급수작업 - (04/14) * 액체염소용기 입고 없음, 공용기 9병 출고 - (04/18) * 액체염소 B호라인 염소용기 9병 교체 및 잔가스 처리 - (04/20) * 염소기화기 A,C호기 및 뚝도투입기 B,C호기 세관작업 완료 - (04/20 ~ 22) * 취수장 정전작업으로 염소투입 중단 후 재투입(10:00~12:30) - (04/20) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (04/22) * 염소가스 안전교육 실시 중 - (04/25 ~ ) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (04/25) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (04/26) * 중화설비 가성소다 비중측정 - (04/27)