	마 포 소 방 서
수신	무궁화센터빌 소방안전관리자(김현재 )귀하( )
(경유)
제목	시정명령 사전통지 및 의견제출 안내『무궁○○○○』

「행정절차법」 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목	소방시설공사 감리완공대상 시정(보완) 조치명령
당사자	대상(성명)		******
	주 소		********************
처분의 원인이 되는 사실	2022. 1분기 소방시설공사 감리완공대상 현장점검 관련 부적합 사항
처분하고자 하는 내용	1. 가압송수장치에 "스프링클러펌프"라고 표시한 표지 설치 2. 내연기관의 연료량은 펌프를 20분이상 운전 할 수 있는 연료량 보충 3. 헤드와 그 부착면과의 거리 30cm 이하로 설치 미충족 4. 송수구 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위 미표시한 표지 부착 5. 펌프실 내 비상조명등 점등 불량 6. 완강기 설치 된 개구부 피난에 유효하지 않은 상태(창의 전면 차폐 7. 완강기 강하 시 로프가 소방대상물과 접촉하여 손상되는 구조
법적근거 및 조문내용	1. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제2항 2. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제5조(가압송수장치) 제1항 3. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제10조(헤드) 제7항 4. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제11조(송수구) 제4호, 5. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제12조(전원) 제3항 제5호 6. 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) 제4조(적응 및 설치개수 등) 제3항 1호 및 5호
의견제출	제출처	기관명	마포소방서	부서명	예방과	담 당 자	소방교 장국영
		주 소	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동)			전화번호	02)6981-7872
		전자우편주소	kukyoung2@seoul.go.kr			팩스번호	02)717-1190
	의견제출기한		2022년 5월 9일 까지

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로  의견제출을 할

수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을

제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를

담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출기한 이전에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.

※ 「행정절차법」 제22조제1항 제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈

③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청할 수 있습니다.

붙임  1. 의견제출서 1부

2. 처분의 법적근거 및 조문내용 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
담당자	장국영		담당자	강평수		예방팀장	김종돈		예방과장	04/28
조상현
협조자
시행	예방과-22834	(	2022.04.28	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7872	/전송	02-2187-8262	/	kukyoung2@seoul.go.kr	/	부분공개(7)