문서번호	운영과-21122
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		오근	04/29
			백기영
협조
	주무관		김영현

공기조화기 에어필터 교체계획(상반기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

북서울미술관
(운영과)

공기조화기 에어필터 교체계획(상반기)

공기조화기 필터를 주기적으로 교체하여 북서울미술관 기계 및 작품을 외부 이물질로부터 보호하고 실내 공기를 쾌적하게 유지하고자 함.

□ 추진근거

○ 2022년 북서울미술관 실내공기질 측정 및 관리 계획(운영과-1946호, 2022.3.18.)

□ 설비개요

○  설 비 명: 공조용 에어필터

○ 설치목적: 공조기에서 분진 또는 이물질을 걸러준 후 쾌적한 공기를 실내로 공급

○ 설비현황  (공기조화기 필터현황 붙임)

구분\종류	프리필터	미디엄필터	카본필터(활성탄)	백필터
특 징	필터 전처리용	중·고성능 필터	가스 및 냄새 제거	압력손실이 적음
필터수량	81개	50개	120개(항온항습기용)	4조(건식제습기용)
교체주기	연 2회	연 2회	2년 1회	연 2회
교체이력	‘21년 10월	‘21년 10월	‘21년 10월	‘21년 10월
필터사진 (사용후)

※ 활성탄 수량 120개 = 594×594×450mm(12개×8장)+594×287×450mm(6개×6장)

□ 교체개요

○ 교체사유

- 전시장 실내공기질 유지관리를 위하여 에어필터 분기별 교체

- 오염된 필터로 인한 압력손실을 줄여 공기조화기 운전 효율 개선

○ 교체대상: 프리필터 81개, 미디엄필터 50개, 백필터 4조

※ 카본필터 교체 도래시기: 2023년 하반기

○ 교체방법: 압력손실 및 포집효율 시험평가를 거친 제품에 대하여 공장에서 제작 후 현장설치(교체한 필터는 폐기물 처리)

□ 교체계획

○ 작업일정:‘22. 5. 16. (월)

○ 설치업체: ********

*****************************************************

○ 소요예산: ****************

○ 예산과목: 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

○ 집행방법: 작업 완료 후 채주 청구에 의한 일상경비 계좌 입금

□ 기대효과

○ 실내공기질 향상으로 쾌적한 전시 관람환경 조성 등.

○ 부하감소로 공조기 안전성 확보 및 이물질 제거로 청사 내 작품보호

붙임  1. 북서울미술관 에어필터 설비현황 1부.

2. 공기조화기 에어필터 교체 견적서 1부.

3. 공기조화기 에어필터 교체 타견적서 1부.

4. 공기여과기 직접생산증명서 1부.  끝.