문서번호	생산관리과-21150
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		백광인	04/29
			김창중
협 조

『2022년도』

1/4분기 정수센터 유효율 현황 보고

2022. 4.

생  산  부

(생산관리과)

2022년 1/4분기 정수센터 유효율 현황 보고

'22년도 1/4분기 정수센터 유효율 관리 현황 보고임.

※ 유효율 = 생산량(배수지 공급량) / 취수량

Ⅰ		현 황

□ 시설현황

(천㎥/일)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
고도시설용량	3,570	250	450	600	450	1,100	720
표준시설용량	4,800	400	500	700	600	1,600	1,000
(’21년도)평균생산량	3,073	223	366	411	434	959	680

□ 과년도 1/4분기(1~3월) 유효율 현황

구 분	전 체	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
2017년도	98.46	98.27	97.34	98.69	98.37	98.22	99.26
2018년도	98.59	98.30	97.53	99.27	98.50	98.28	99.37
2019년도	98.43	98.14	97.69	99.41	98.39	97.85	99.25
2020년도	98.37	98.04	98.17	99.26	98.30	97.56	99.28
2021년도	97.39	98.25	98.17	99.78	98.35	94.40	98.99
2022년도	98.47	97.77	97.53	99.04	99.24	98.13	98.86

Ⅱ		2022년도 유효율 세부 현황

□ 현    황

구 분			총 괄	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
’22년 목표 유효율			98.45	97.94	98.19	98.80	98.79	97.99	99.00
’21년도 유효율 (1~3월)			97.39	98.25	98.17	99.78	98.35	94.40	98.99
2022년 유효율 (1월~3월)			98.47	97.77	97.53	99.04	99.24	98.13	98.86
증․감	목 표 대비(%)		0.02	△0.17	△0.66	0.24	0.45	0.14	△0.14
	전년도 대비(%)		1.08	△0.48	△0.64	0.74	0.89	3.73	△0.13
1월			98.80	97.76	98.64	100.50	99.25	98.14	98.83
2월			98.42	97.71	97.63	98.84	99.14	98.03	98.92
3월			98.18	97.85	96.30	97.73	99.33	98.20	98.85
2022년 1~3 (일평균)		취수량 (천톤)	3,117	221	374	396	444	994	688
		생산량 (천톤)	3,035	217	367	395	437	938	681

□ 분    석

*****************************************

******************************************

**************************************************************************************

**************************************

**************************************************

**********************************

*******************************************

Ⅲ		향후계획

□ 외부전문가 활용 시설물 및 공정운영 현황 점검

ㅇ 점검기간 : 2022. 5. ~ 6.  ※ 세부 점검계획 별도 수립

ㅇ 점검방법 : 외부전문가 + 생산부 합동점검

- 외부전문가 구성 : 2인 (토목시공 1, 상하수도 1)

ㅇ 점검내용

- 관랑실 등 콘크리트 구조물 신축이음부 등 누수 점검

- 침전지 및 정수지 청소시 퇴수 적정 관리 여부 점검

- 실험실 샘플링수 활용현황 및 재활용 방안 조사 등

ㅇ 조치계획 : (경미한 사항) 즉시조치 , (중요사항) '23년도 예산 확보 후 조치

□ 취·송수 유량계 검․교정 시행

ㅇ 대    상 : 구의·뚝도 취수유량계 등 계측 오류 의심 유량계

ㅇ 시행기간 : 수  시

ㅇ 시행방법 : 시설부 공간정보과(유량계 관리팀) 협조 시행

Ⅳ		행정사항

ㅇ 외부전문가 활용 점검계획 수립 및 시행 (생산관리과)

ㅇ 취수유량계 검정․교정 요청 (정수센터 → 공간정보과)

ㅇ 효율적인 공정운영 및 정확한 유효율 분석 시행 (정수센터)

붙임 : 2022년도 1/4분기 정수센터별 유효율 현황 1부. 끝.