지침비정상 보고서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
조윤형		代이경숙	04/29
			남미라
협 조

	명에 의하여 **************** 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 4. 29.
보 고 자 : 행정7급 성명 : 조윤형

보       고       내       용

건    명

지침비정상 보고서(세곡동 360-OO)

내용

1. 수전 현황

주 소	수용가명	고객번호	기물번호	업종	구경	계량기 교체
************ ****************	** ***	*********	***********	**	**	**********

2. 급수 현황

○ 규모: 지상 1층의 건물로 15mm 상수도 계량기 사용

○ 사용량: 최근 6납기의 2개월 평균사용량은 0㎥

3. 조사 내용

○ 2022년 3월 정기검침일인 3월 28일 지침 7,992 확인, 사용량 1,671㎥으로

조정됨.

○ 2022년 4월 13일, 4월 19일, 4월 21일 3일간 관리검침 통해 지침확인

일 자	지 침	사 용 량	비고
2021.02.25.	6,225	0
2021.04.28.	6,225	0
2021.06.28.	6,225	0
2021.08.28.	6,225	0
2021.10.28.	6,225	0
2021.12.28.	6,225	0
2022.02.28.	7,992	1,767	지침비정상
2022.04.13.	8,005	13	계량기확인
2022.04.19.	8,006	1	계량기확인
2022.04.21.	8,006	0	계량기확인

4. 조사자 의견

○ 최근 6납기 사용량이 0㎥으로 일정한 점,

○ 지난 1년간 코로나 상황으로 경로당 방문 인원이 현저히 줄었고, 특히 2022년 2월 납기 기간에는 경로당 운영을 하지 아니한 점,

○ 2022년 4월 13일, 4월 19일, 4월 21일 3일간의 관리검침 결과 2개월 환산 사용량이 40.6㎥으로 코로나 이전시기의 사용량에 못미치는 점 등을 고려하면 지침비정상으로 판단됨

5. 추후 조치사항

○ 2022년 5월납기 검침값에서 40.6㎥으로 인정부과 후 지침비정상 수도계량기를 교체하고자 함.

비  고

붙임  1. 세곡동 360-18 계량기 사진 (대용량 첨부).