문서번호	에스플렉스센터운영과-21013
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	에스플렉스센터운영과장
최경호	04/29
	여인선

에스플렉스센터 소방종합정밀점검 결과보고

2022. 4.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 소방종합정밀점검 결과보고

1		관 련 근 거

□ 화재예방, 소방시설 설치,유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

○ 소방시설 자체점검(종합정밀점검 및 작동기능점검) 연 1회 실시

2		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022.3.31(목), 4.11(월)~4.16(토)(총 7일)

□ 점검내용 : 자동화재탐지 설비, 옥내소화전, 비상 유도등, 스프링클러 등 소화설비에 대한 종합점검

□ 점 검 자 : 소방시설관리사 등 4인(용역계약업체)

□ 점검업체 : (주)이강소방아이앤씨

3		점 검 결 과

□ 지적사항 : 24건

○ 소화기받침대 미비치 및 소화기 표지 미부착, 연기감지기 파손·불량, 피난구유도등 점등불량, 방화셔터 인근 적치물 부적합 등

□ 조치계획

○ 즉시 시정조치 가능한 것은 금주 내 조치(6건 기완료)

○ 시일이 소요되는 사항은 1개월 내 조치 예정

4		향 후 계 획

□ 2022.4월 : 점검결과서 제출(마포소방서)

붙임  점검결과 보고서 1부. 끝