문서번호	도시철도설비부-21296
결재일자	2022. 4. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
김규한		장석춘	04/27
			김중영
협 조	신호과장			구봉서
	정보통신과장			김이곤
	설비공사과장			이광주
	시설전기과장			백성현
	송변전과장			전계목

- '22년 1/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

2022. 4.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- '22년 1/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

도시철도 건설공사 설비시스템분야의 품질 확보를 위하여 시행한 품질점검 결과 지적사항에 대한 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1		관련근거

○ '22년 1/4분기 도시철도 건설공사 설비시스템분야 품질 점검결과 보고

(도시철도설비부-20641, 2022.4.8.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2022. 3. 7.(월) ~ 3. 22.(화)

□ 점검대상 및 분야

○ 별내선 건설공사 설비시스템분야(기계, 전기, 송변전/전차선, 정보통신, 신호)

□ 점검반 : 분야별 담당과장 및 공사관리관

※ 건설사업관리기술자(감리원), 건설기술자(시공사) 입회

3		지적사항 조치결과

□ 조치결과

(단위 : 건)

구 분	계	기계분야	전기분야	시스템 분야
				송변전/전차선	통 신	신 호
계	10	1	1	2	2	4
조치 완료	6	1	1	1	2	1
조치 진행 중	4	-	-	1	-	3

□ 조치결과 세부 현황

○ 기계분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지적사항	조치여부
대합실	덕트 보온	- 덕트 보온 마감처리 유의	조치완료

○ 전기분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지적사항	조치여부
전기실	접지선	접지선 관리 소홀, 손상 보호 필요	조치완료

○ 송변전/전차선 분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지적사항	조치여부
1-1구간	파스콘트라프	시공 완료 구간 비닐 보양 요망	조치 중
		곡선부분(트라프 절단구간) 앵커 요망	조치완료

○ 정보통신분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지적사항	조치여부
1-1구간 본선OK850	케이블트레이 시공상태	접지본딩 시공상태 불량	조치완료
1-2구간 BN3정거장	지상대합실 인입배관	외부 인입용 ELP배관 기둥 새들앙카 미고정	조치완료

○ 신호분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지적사항	조치여부
BN1정거장	선로전환기	선로전환기 설치 시 궤도분야 협의 설치	조치 중
BN6정거장	선로전환기	유동방지 체결장치 간섭 없도록 시공관리 철저 간류 설치 기초구간 관리 철저	조치 중
	케이블트레이	통신트레이 등 간섭 없도록 적정위치 선정시공	조치완료
	신호기계실	케이블 인입구 관리 철저 요	조치 중

4		향후 계획

○ 조치 진행 중인 사항에 대해서는 조치완료 시까지 분야별 공사관리관이      수시 확인 점검 및 관리

○ 2022. 6월 중 외부전문가와 합동으로 2/4분기 점검 실시

○ 설비시스템 전체 분야 시공 공정에 대하여 지속적인 품질관리 확행

붙임  품질점검 지적사항 조치결과 보고서 5부.  끝.