문서번호	총무과-22397
결재일자	2022. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
서정국		정현석	05/02
			송영민
협조
	주무관		김세정

2022년 상반기 태양광

발전설비 안전점검 결과 보고

2022. 5.

한강사업본부

(총 무 과)

2022년 상반기 태양광

발전설비 안전점검 결과 보고

본부 및 안내센터에 설치되어 있는 태양광 발전설비에 대하여 안전사고(강풍, 화재 등) 예방을 위한 2022년 상반기 태양광 발전설비 안전점검을 실시하고, 결과를 보고함.

Ⅰ		관련근거

○ 2022년 공공 태양광 발전설비 안전점검 및 유지보수 계획 알림

[녹색에너지과-4237호(2022.2.25)]

○ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시(2021.4.15.)

○ 총무과-3455호(2022.3.10) 「2022년 태양광 발전설비 안전

점검 및 유지보수 추진계획 보고」

Ⅱ		점검개요

○ 점검대상 : 태양광 발전설비 26개소 총 343kW

○ 점검기간 : 2022. 4. 11. ~ 4. 29.

○ 점 검 자

- 공업6급 서정국 외 2명

- 전기안전관리자[세이프코어(이진기), 극동파워테크(김용제)]

[(주)세이프코어, 2022년 본부청사외 11개소 전기안전관리대행업체]

[(주)극동파워테크, 2022년 광진교 8번가외 2개소 전기안전관리대행업체]

○ 점검방법

- 20kW 초과 시설 : 전기안전관리자 주관 하에 점검 실시(15개소)

(본부, 안내센터, 광진교 8번가 등)

- 20kW 이하 시설 : 담당자 주관으로 자체 점검 실시

○ 주요 점검내용

- 태양광설비 파손 여부 및 화재 등 안전사고 예방 조치사항

- 태양광 발전설비(모듈, 인버터, 접속함 등) 가동 상태 및 장애 여부

- 태양광 모니터링 시스템 통신상태 및 장애 여부 확인 등

Ⅲ		점검결과

연번	태양광 시설명	발전규모 (kw)	점검결과	조치의견
1	망원안내센터	15	- 발전중 - 모니터링 시스템상 정상 표출 - 인버터 발전량 오류	인버터 발전량 수리 예정(2022. 5. 13) 제작설치업체(윌링스)
2	이촌안내센터	10	- 발전중 - 모니터링 시스템상 정상 표출 - 인버터 발전량 오류	인버터 발전량 수리 예정(2022. 5. 13) 제작설치업체(윌링스)
3	여의도샛강 생태공원	15	현재 운휴중	하반기 공원부에서 리모델링 예정
4	본부 청사외 23개소	303	설치상태 양호 정상 가동

Ⅳ		행 정 사 항

○ 고장 개소(망원, 이촌안내센터)에 대해서는 태양광 전문업체에 점검후 수리의뢰

○ 태양광 수리후 태양광 모니터링 시스템에 결과 입력(2022.6.24.까지)

붙 임  1. 태양광설비 안전점검표(용량초과로 별도) 1부.

2. 관련사진 1부.

3. 태양광 발전설비 현황 1부.  끝.