문서번호	시설관리과-23166
결재일자	2022. 5. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김태형		김선호	05/06
			代김선호
협조

현장실정보고서 접수에 따른 검토보고

현장실정보고서 접수에 따른 검토보고

2022. 5.

남부수도사업소

[시설관리과]

현장실정보고서 접수에 따른 검토 보고

동 담당업무중 아래와 같이 현장실정보고가 접수되어 검토 후 보고 드림

※ ㈜대한콘설턴트 대콘 2021-38(’21. 10. 4.)호

□ 현   황

o 위    치: *****************

o 공 사 명: 2021년 남부관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

o 공사내용: 누수복구공사 중 CIP, D=150mm가 관노후로 직관부에서 누수가 발생하여 누수부위 절단 철거하고 DCIP, D=150mm로 연결하여 누수복구 완료

□ 보고내용

o ************ 앞 누수복구공사를 완료하였으나 CIP 노후관이 발견됨에 따라 노후 상수도관 정비가 필요함

o 해당 노후 상수도관 구간 확인을 위해 확인굴착을 실시

- GIS상 DCIP, D=150mm, 1989년 부설관으로 표기 되어 있으나 현장과 상이한 부분이 있어 확인굴착 필요

o 위치도 및 GIS도면

위치도	GIS도면

□ 조치의견

o 해당 노후 상수도관에서 분기하여 다수의 가구에 급수하고 있으므로 맑은 물 공급을 위해 확인굴착결과에 따라 노후 상수도관 정비실시

o 상기 내용에 대해「사당1동외 14개동 상수도공사」연간단가업체에 작업지시

- 공사개요: DCIP, D=150mm, L=60~100m

o 해당 공사는 도로굴착심의 대상으로 2022년 하반기 동작구 도로굴착심의 신청

- 도로굴착 심의 후 노후 상수도관 정비 예정

붙임  현장실정보고서 1부.  끝.