문서번호	원수관리과-20465
결재일자	2022. 5. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		代김종필	05/06
			代정종철
협조	안전관리팀장		이생기
	주무관		이정호

취수장 염소투입설비 세관 및 보수공사 계획

2022. 05.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

			취수장 염소투입설비 세관 및 보수공사 계획

Ⅰ	사업의 근거

강북통합취수장 염소설비 안전사고 주된 원인을 근원적으로 제거 위험을 정비, 먼저 생각하는 선제적 사고 예방에 만전을 기하고 자 함.

□「고압가스 안전관리법」제13조제1항

○ 사업자등은 고압가스 저장ㆍ판매의 시설을 시설기준과 기술기준에 맞도록 유지

□「화학물질관리법」제13조, 「산업안전보건법」제5조제1항

○ 유해화학물질을 취급하는 경우에는 유해화학물질 취급기준을 지켜야 함.

○ 사업주는 근로자의 안전 및 건강을 유지ㆍ증진시키고 국가의 산업재해예방 정책을 따라야 함.

Ⅱ	시설현황

□ 염소설비

구 분	총계	강북계열	뚝도계열	구의계열
기화기	6대	2대	2대	2대
진공조절기	6대	2대	2대	2대
투입기	12대	3대	3대	3대
인젝터	12대	3대	3대	3대
급속분사 교반기	4대	-	2대	2대
중화설비	3식	1식	1식	1식
부대설비(제어반 등)	3식	1식	1식	1식

□ 저장 허가량

구 분	총 계	강북 ․ 뚝도		구의
염소	88톤	64톤		24톤
수산화나트륨	24㎥	8㎥	8㎥	8㎥

염소 설비 유지보수 주요 실적

(시설비 제외, 수선유지비에 한함)

사업명	사업개요	사업기간	사업비 (천원)
염소설비 세관 및 보수공사	- 계량 저울 보수(구의 ) - 염소투입설비 세관 - 투입기 용량 변경(구의 )	‘20.4.1.~ 6.30	72,952
국소 배기장치 제작·설치 공사 (강북 )	강북 염소 저장실 국소 배기장치 설치	’20.5.14.~6.12.	13,601
국소 배기장치 제작·설치 공사 (뚝도·구의 )	뚝도·구의 염소 저장실 국소 배기장치 설치	‘21. 3. 16~ 4. 9.	20,460
염소투입설비 물품 구매·설치	투입기 시량계 외 부속품 구매설치(구의, 뚝도) 인젝터 PVC 배관 교체(강북)	‘21. 5. 10~ 8. 8.	47,817

Ⅲ	사업의 방향

□ 염소설비 부속품 교체로 최상의 성능과 안전 유지

○ 기화기 유지관리 키트, 마그네슘봉 교체 ⇒ 뚝도 1호, 구의 2호

○ 소모성 부품 교체 및 이물질 제거

□ 장기 사용 설비 안전의 기능성 향상

○ 기화기 세관 ⇒ 뚝도 1호, 구의 2호

○ 투입기 유지관리 키트 교체  ⇒ 강북 1,3호, 뚝도 1호, 구의 2호

○ 진공조절기 세관 ⇒ 강북 1,3호, 뚝도 1호, 구의 2호

○ 중화설비(가성소오다 저장탱크) 수리

○ 가스누설경보장치 표준가스 정밀점검 : 뚝도 13대, 구의 12대

□ 용량 변경으로 정량의 염소 투입

○ 투입기 용량 변경(염소 정량 투입) ⇒ 뚝도 1대 (76㎏/h ⇒ 40㎏/h)

□ 안전관리 소모성 물품 확보

○ 납 페킹·동관, 풍향 풍속계, 휴대용 염소가스 감지기 구매

○ 진공게이지, 체크밸브, 모터보호장치

○ 중화설비 히터

○ 투입설비 차광판

Ⅳ	사업대상

□ 설비의 안전성 향상

설비명	품명	장소	비고
기화기	유지관리 키-트 구매 설치	뚝도 1호, 구의 2호
기화기	마그네슘 봉 구매 설치	뚝도 1호, 구의 2호
기화기	세관 작업	뚝도 1호, 구의 2호
투입기	유지관리 키-트 구매 설치	강북 1,3호, 뚝도 1호, 구의 2호
투입기	세관 작업	강북 1,3호, 뚝도 1호, 구의 2호
진공조절기	유지관리 키-트 구매 설치	강북 1호, 뚝도 1호, 구의 1호
진공조절기	다이아프램(3종)	강북 1호, 뚝도 1호, 구의 1호
진공조절기	세관 작업	강북 1호, 뚝도 1호, 구의 1호
필터	세관 작업	강북 2호, 뚝도 1호, 구의 2호
투입기	시량계 세트 구매 설치	뚝도(용량변경76kg/hr→40kg/hr)	1대
투입기	V-Notch Plug 구매 설치	뚝도(용량변경76kg/hr→40kg/hr)	1대
투입기	Orifice 구매 설치	뚝도(용량변경76kg/hr→40kg/hr)	1대

□ 설비 부속품 교체 및 안전장비 구매

품명	단위	수량	비고
염소용 진공게이지	개	6	강북, 뚝도 인젝터실
염소용 체크밸브	개	4	뚝도 염소 수 배관
염소중화설비 히터	개	4	강북 중화장치실
모터보호장치(MPD)	개	2	뚝도 급속 교반기 제어반
연결 동관(용기 연결관)	개	20	보관용(염소용기 교체용)
풍향 풍속계	세트	1	강북·뚝도
중화설비 저장탱크 수선	식	1	뚝도 중화장치실
염소투입실 차광판	개	3	현장 제어반실(뚝도, 강북, 구의)
휴대용 염소가스 감지기	대	1	점검자용(안전관리자)

□ 노후배관 교체 및 안전장치 보완

사업내용	단위	수량	비고
강북계열 안전밸브 방출 고압 배관 교체(25A)	m	26	강북 기화기
다중화 시스템 도입 PE 배관 신설(50A)	m	310	구의 ↔ 강북 진공 배관
다중화 시스템 도입 PVC 배관 신설(50A)	m	60	뚝도 ↔ 강북 진공 배관
가스누설감지기 표준가스 정밀점검	대	25	둑도 13대, 구의 12대

Ⅴ	세부 추진계획

□ 사업개요

○ 사업명 : 취수장 염소투입설비 세관 및 보수공사

○ 사업개요

- 세관 작업(기화기, 투입기, 진공조절기, 필터)

- 부속품 교체 및 안전 장비 구매

- 안전밸브 방출 고압배관 교체

- 다중화시스템 도입 PVC 및 PE배관 신설

○ 사업기간 : 계약일로부터 90일(3개월)

○ 사 업 비 : 금125,840,000원(금일억이천오백팔십사만원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비,수선유지교체비,수선유지비

○ 하자기간 : 준공 검사일로부터 2년

□ 사업방법 : “전자공개수의계약”(자격제한)

○ 「건설산업기본법」에 의한 기계가스설비공사업자로서 가스시설공사(제1종) 면허를 보유한 업체

○ 법인등기부상 본점 소재지가 서울시 또는 경기도에 소재한 업체

○ 취․정수장 염소투입설비 세관 실적을 보유한 업체

□ 추진일정

○ 계약심사 : 2022. 5.

○ 입찰공고 및 계약, 착공 : 2022. 5

○ 착공 · 준공검사(사업완료) : 2022. 5. ~ 2022. 8.

Ⅵ	사업의 효과

○ 노후화 된 염소 저장·투입 설비 보수로 유해가스 누출 등 중대 재해 선제적 예방으로 쾌적한 작업환경 개선과 함께 안전문화 정착

○ 염소 투입설비 운영 효율성 증대로 전처리 염소 정량 투입으로 맛있고, 안전한 아리수 생산·공급에 기여.

붙임  1. 공사 시방서 1부.

2. 설계내역서 1부(견적서 및 도면 포함).  끝.