문서번호	급수운영과-22360
결재일자	2022. 5. 6.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
손성우	이승우	05/06
		최춘근

『영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목)』 관련

저촉 상수도관 및 시설물 이설 요청 검토 보고

2022. 05.

강남수도사업소

(급수운영과)

『영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목)』 관련

저촉 상수도관 및 시설물 이설 요청 검토 보고

도시기반시설본부에서 시행하는 『영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목)』중 지하연속벽 시공구간 내 저촉되는 상수도관 및 소화전에 대한 이설 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림

※ 관련문서: 상수관로 이설 협의 요청(영동대로복합개발추진단-21191, ’22.4.28.)

□ 개    요

⃝ 공 사 명: 영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목)

⃝ 위    치: ********************

⃝ 기    간: 2021.5. ~2028.07

⃝ 발 주 처: 도시기반시설본부 영동대로복합개발추진단

⃝ 시 공 사: 현대건설***************************

□ 현황 및 보고내용

⃝ 현황

- 영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사 중 지하연속벽 시공구간 내 상수도관 및 시설물(지상식소화전 2개소)이 저촉되어 이설 협의를 요청한 사항임.

⃝ 저촉 상수도관 및 시설물 현황

- 상수도관

주소	구경(㎜)	연장(m)	비고
******* ******	***	****	**************	***
	***	******	**************	***
	***	***	**************	******

- 소화전(강남소방서 관할)

연번	시설물 ID	용수번호	구경(㎜)	형식	설치년도	비고
⓵	************ *************	***	***	***	****	******
⓶	************ *************	***	***	***	****	******

- 저촉구간 위치도

****

⃝ 보고내용

- 도시기반시설본부에서 시행하는 『영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목)』 중 지중연속벽 시공구간 내 상수도관 및 시설물이 저촉되어 이설필요.

- 저촉 소화전은 강남소방서에서 임시사용중단 승인(2022.3.8)되었으며, 공사 간섭 등을 고려하여 지하식 소화전으로 변경 협의된 사항임.

- 소화전 급수용 상수도관(D150, L 270m)은 철거/폐쇄 후 영동대로의 D400 배수관에 신설 소화전 연결 예정임.

- 불용관 (D250mm * 2열)의 경우 영동대로 상수도관 이설(3구간)을 고려하여 제수밸브 후단 마개플랜지 설치로 폐쇄코자 함.

- 코엑스(삼성동 159) 인입관 D250mm는 다량급수처임을 고려하여 무단수차단공법을 이용하여 이설예정임.

□ 조치의견

⃝ 상기 저촉 상수도관 및 소화전(2개소) 이설 요청 건에 대하여 현장여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설공사로 승인코자 하며,

⃝ 아래 준수사항 및 상수도관 이설 승인조건을 부여, 원인자부담금 납부 후 공사 시행토록 회신코자 함

< 준 수 사 항 >

현장 여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설 공사로 시행할 것

- 상수도관 이설 승인 조건을 준수하여 시행

상수도관 이설 공사 시 부단수 공사를 원칙으로 할 것

- 부득이하게 단수가 수반 될 경우, 단수 계획 등을 수립하여 강남수도사업소로 제출한 뒤 별도 협의 후 진행할 것

공사 구간 내 급수(인입) 밸브 차단 후 이설공사를 시행하여야 하며, 통수 전 충분한 퇴수 및 수질검사를 실시한 뒤 결과를 제출할 것(탁도, 잔류염소 등)

상수도 이설공사 시 상하수도전문면허를 취득한 시공업체를 통해 공사를 시행하여야 하며, 자체적으로 건설사업관리자(상하수도전문)를 선정할 것

상수도관의 이격거리는 타 시설물(하수관거 등)과 0.5m 이상 유지할 것

기존 상수관로의 경우, 철거를 원칙으로 할 것

부득이하게 미 철거 구간이 발생할 경우, 자료(도면 및 사진 등)를 공사감독자(건설사업관리자) 및 강남수도사업소에 제출할 것

이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조2항에 해당하는 자재(KC, KS 등 적법한 인증)을 사용할 것

이설공사에 대한 원인자부담금(관 세척비, 작업경비 등)을 선납한 뒤, 착공계를 접수하여야 하며, 이후 공사 일정에 대해 별도 협의 후 진행할 것

공사 시행 후 15일 이내 준공자료 및 관련 서류를 강남수도사업소에 제출할 것

※ 아울러, 상수도관 이설 승인 조건 등 미이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등) 발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

□ 행정사항

⃝ 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례 제 3조 및 제 4조에 의거, 요금과에 원인자부담금 고지 의뢰코자 함

- 관세척수량 및 담수량: **

- GIS측량비 및 작업경비 등: ************

- 고재처리비: ************

붙임: 1. 상수관로 이설 협의 요청 1부.

2. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

3. 원인자 부담금 산출내역 1부.  끝.