	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 알림(세-60, 225, 254)

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-1737(2022.3.17.)호 『2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 2022년 상반기 일제 소방용수시설 조사 중 고장이 발생하여 아래와 같이 알리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 소방용수시설 고장 발생 내역

연번	관리번호 (용수번호)	종별 (식별)	주소	고장내역	사용여부	비고
1	세-060호	소화전 (지하식)	종로구 경희궁2길 7 (내수동 교회 교육관 앞)	제수변 스핀들 불량 용수 출수 안됨	사용 불가	긴급 수리요함
2	세-225호	소화전 (지상식)	종로구 율곡로 49-10	소화전 스핀들 불량	사용 가능
3	세-254호	소화전 (지상식)	종로수 새문안로 5길 55 (현대빌딩 스타벅스 앞)	제수변 누수	사용 불가	긴급 수리요함

붙임  1. 소방용수시설 고장발생 보고서 (세-060) 1부

2. 소방용수시설 고장발생 보고서 (세-225) 1부

3. 소방용수시설 고장발생 보고서 (세-254) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	김중훈		진압1대장	최진오		현장대응단장	05/07
김춘수
협조자
시행	현장대응단-21218	(	2022.05.07	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8143	/	holyanimal@seoul.go.kr	/	부분공개(6)